Постановление администрации Сосновского муниципального района от 31.08.2021 г. № 1208

Об утверждении схемы теплоснабжения Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2030 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2030 года.

- Постановление администрации Сосновского муниципального района от 17.05.2019 года № 1003 «Об утверждении схемы теплоснабжения Теченского сельского поселения Сосновского района Челябинской области на период до 2033 года» считать утратившим силу.

3.	Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Голованова В.В.

Глава Сосновского

муниципального района		     Е. Г. Ваганов

Приложение к постановлению

администрации Сосновского

муниципального района

от 31.08.2021 года № 1208

Актуализация

схемы теплоснабжения

Теченского сельского поселения

на 2022 год

Содержание

Введение…………………………………………………………………………….16

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения…………………16

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам……………16

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе…….17

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе……………………………………………………………..17

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………..17

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии…………………………………17

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии……………………………………………………..18

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть……………………………………18

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения……………………………………………………………………………..20

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии………………………………………………………………………………20

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии……………20

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии………………………………………..21

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто…………………………………………………………….21

2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь………………………………………………………………………………..21

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей………………………………………………………...22

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности………..22

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки……...24

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя…………...24

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей………………………………24

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения…………………………………………………………………….25

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…………………25

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…………………………………………...25

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…………………26

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии……….26

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии……………………………….26

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии…………………...26

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения……………………………………………………………26

5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно………...26

5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии…………………………………………………………………...27

5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации………………………………………………………………………..27

5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения…………………………………………………….27

5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей………………………………………………….28

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей……………………………………………………………………...29

6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)………………………………………..29

6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку……………………………………………………...29

6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения…………………………………………………………………….29

6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных……………………………………………………………..30

6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей………………………………………………………………………..30

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения……………………………………………………………………...30

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения………………..30

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения……………………………………………………………………...30

Раздел 8. Перспективные топливные балансы…………………………………...31

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива……………….31

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии………………………………………………………………………………31

8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения…………………………………………………………………….31

8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении………………………………………………………32

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию…………………………………………..32

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе………………………………….32

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе…………………………………...34

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения…………………………………………………………………….35

9.4 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации………….35

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)………………………………………………………35

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)……………………………………………………………………...35

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)……………………………………………………………………….35

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации…………………………………………………………………………35

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации…………………...36

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………………………………………...36

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям…………………………...36

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения……………………………………………………………………………..37

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии………………………………………………………………………………37

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии………………………………………………………………………………37

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения…………………………………………………………………….37

13.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения………………………………...37

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…………………………………………...37

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия…………………………………….39

Обосновывающие материалы……………………………………………………...40

1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………………………………40

1.1. Функциональная структура теплоснабжения………………………………..40

1.1.1 Зоны действия производственных котельных……………………………...41

1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения………………………..41

1.2. Источники тепловой энергии…………………………………………………41

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования…….41

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки……………………………………………………………………………41

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности……………………………………………………………………………41

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»…………………...41

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса……………………...42

1.2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	………………………………………………42

1.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети……………………..42

1.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии………………………………………………………………………………42

1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии……………………………………..42

1.3. Тепловые сети, сооружения на них…………………………………………..42

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения……………………………………...43

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе………………….43

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам………………………………...43

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях………………………………………………………43

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов……………………………………………………..44

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности………………………………………………………44

1.3.7. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей…………………………………………………………………………………45

1.3.8. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет……………………………………………………………………………………46

1.3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет………………………...46

1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов………………………………..46

1.3.11. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей…………………………………………………47

1.3.12. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя…………………..47

1.3.13. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года…………………………………………………………………………………..48

1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения…………...48

1.3.15. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям……………………………………………………………………….48

1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя……………………………..48

1.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи…………………………………………………………………………………48

1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций………………………………………………………..48

1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления……………………………………………………………………………..49

1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	……………………49

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии……………………………….49

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии…………………………………………………………………...49

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии……...49

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии……………………………………………………..49

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии……………………………………………………..49

1.5.4. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение………………………………50

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки………………………….50

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения……………50

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто……………..50

1.6.3. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения………………...50

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения………………...50

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности…………………………………………………...51

1.7. Балансы теплоносителя………………………………………………………..51

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть…………………...51

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения…………………51

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом…………………………………………………………………………….52

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии…………………………………………….52

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями…………………...52

1.8.3. Описание видов топлива…………………………………………………….52

1.9. Надежность теплоснабжения…………………………………………………53

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей……………….53

1.9.2. Частота отключений потребителей…………………………………………53

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений…………………………………………………………………..53

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций…………………………………………………………………………53

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения…………………………………...54

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет…………………………………………...54

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения……………………………………………….54

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения…………..54

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей……54

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения……………………………………………………………………………..54

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)……………………………………………………………………….54

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)………………………………………………………………………55

1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения…………………...55

1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения…………..55

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения…………………………………………………………………….55

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения…………………………………………………………………….55

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе……55

2.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе…………………………………………………………..55

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе………………………………….58

2.5. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии………………………………………………………………………………58

2.6. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды……………………………………………………………………………..58

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения…………………...58

4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………………………..58

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды…………………………………………………………………..58

4.2. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей……………59

5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…………………………………………………….59

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения……………………………………………………………………………..59

6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах……………………………………………………………………………..59

6.1. Расчетная величина плановых потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии…………………………………...59

6.2. Сведения о наличии баков-аккумуляторов…………………………………..60

6.3. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения…………………………………………………………..60

7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии……….60

7.1. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)……………………………………….60

7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения……………………………………………...60

7.3. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок……………………………………………………………………………..61

7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии………………………..61

7.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии………………………………………………………………………………61

7.6.Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии…………………………………...61

7.7.Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии…………………………………………………………………...61

7.8. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения……………..61

8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей……………………………………………………………………...62

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)………………………………………..62

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа………………………………………………………………………………..62

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения………………………………………………………62

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных……………………………………………….62

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения………………………………………63

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки……………………………………………………...63

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса………64

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций…………………………………………………………………..64

9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения………………...64

9.1.Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения……………………………………………………………………...64

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии……………………………………………………..64

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения……………………………………………………………………...65

10. Перспективные топливные балансы…………………………………………..65

10.1. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива……………………………………………………………………………...65

10.2. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения…………………………………………………………………….65

10.3. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении………………………………………………………65

10.4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа………………………………………………………………….66

11. Оценка надежности теплоснабжения…………………………………………66

11.1. Методика и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения……………….66

11.2. Методика и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения…………………………………………………………………….66

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам……………………………………………………………………...66

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки………………………………………………………………….66

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии………………………………………………………………………………67

11.6. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования………………………67

11.7. Установка резервного оборудования………………………………………..67

11.8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть…………………………………………………………..67

11.9. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения…………...67

11.10. Устройство резервных насосных станций………………………………...67

11.11. Установка баков-аккумуляторов…………………………………………...67

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию…………………………………………..67

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей…………………………………67

12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей……………………………………………………………………...69

13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…………………………………………...69

14. Ценовые (тарифные) последствия…………………………………………….70

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения………………………………………………….70

15. Реестр единых теплоснабжающих организаций……………………………..70

15.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации…………………………………………………………………………71

15.2. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации…………………………………………..71

15.3. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)………………………………………………………...71

16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения…………………………………72

16.1.Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии……….72

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них…………………………………………………………………………………...73

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения……………………………………………………………………...74

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения………………74

17.1.Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения…………………………...74

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения………………………………………………………………………...74

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения………………………………………75

# Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Теченского сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года

№ 190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Актуализация схемы теплоснабжения разработана на период до 2029 года.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения

## 1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

В состав Теченского сельского поселения входят два населенных пункта: поселок Теченский и деревня Киржакуль.

Численность населения Теченского сельского поселения на 01.01.2021 год составляет 1111 человек.

Из всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, только в поселке Теченский имеется система централизованного теплоснабжения.

Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, присоединенных к котельной, представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Потребители | Площадь строительных фондов с учетом развития с 2021 по 2030 годы, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | Пос. Теченский | 13197 | 13197 | 13197 | 13197 | 13197 | 13197 |

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 2.

## 1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

Зона действия системы централизованного теплоснабжения Теченского сельского поселения, состоящая из газовой котельной и тепловых сетей, расположена в поселке Теченский. Обслуживание и эксплуатацию газовой котельной и тепловых сетей на территории поселка осуществляет ООО «Теченское ЖКХ». Владельцем котельной и тепловых сетей поселка выступает Администрация Теченского сельского поселения.

В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Теченское ЖКХ» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет:

– в горячей воде –  0,74 Гкал/час.

Зона действия системы теплоснабжения поселка Теченский Теченского сельского поселения сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Зона действия системы теплоснабжения поселка Теченский Теченского сельского поселения

Перспектива по тепловой нагрузке потребителей в зоне действия централизованной системы теплоснабжения ООО «Теченское ЖКХ» Теченского сельского поселения в настоящее время не планируется.

## 2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда. Большая часть жилых домов, расположенных на территории Теченского сельского поселения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии. На территории Теченского сельского поселения преимущественно печное газовое и дровяное отопление. Также в качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются электрические котлы и источники тепловой энергии смешанного типа.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в период с 2021 по 2031 годы представлены в таблице 3

Таблица 2

| № п/п | Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с 2021 по 2031 годы, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
|  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 1908,4 | 34,98 | 1908,4 | 34,98 | 1908,4 | 34,98 | 1908,4 | 34,98 | 1908,4 | 34,98 | 1908,4 | 34,98 |

Таблица 3

| № п/п | Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч | Резерв, Гкал/ч |
| ООО «Теченское ЖКХ» |
| 1 | Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул.Школьная, 15А | 0,74 | 0,86 | 0,74 | 0,86 | 0,74 | 0,86 | 0,74 | 0,86 | 0,74 | 0,86 | 0,74 | 0,86 |

## 2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, на территории Теченского сельского поселения отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе  теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время подключение новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения в поселке Теченский и за его пределами не планируется.

Радиус эффективного теплоснабжения газовой котельной, расположенной по адресу поселок Теченский ул. Школьная, 15А, составляет 220 метров.

## 2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование источника теплоснабжения, адрес | Теплоноситель | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективное значение установленной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | горячая вода | 1,6 | 1,6 |

## 2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Котельная в поселке Теченский, которую эксплуатирует Общество с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ», имеет резерв тепловой мощности.

Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности  источника тепловой энергии в поселке Теченский, нет.

## 2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование источника теплоснабжения | Затраты на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский,ул. Школьная, 15А | 0,048 | 0,048 |

## 2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии «нетто» представленная в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование источника теплоснабжения | Теплоноситель | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии «нетто», Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие | перспективные |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | Горячая вода | 1,6 | 1,552 | 1,552 |

## 2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям указаны в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование источника теплоснабжения | Теп-ло-но-си-тель | Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть, Гкал | Отпуск тепловой энергии потребите-лям, Гкал | Потери тепловой энергии в сетях через теплоизоляцион-ные конструкции теплопроводов, Гкал | Потери тепло-вой энер- гии с утечкой, Гкал | Затраты теплоноси-теля на ком-пенсацию потерь с утеч-кой, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | гор.вода | 2226,77 | 1943,38 | 249,97 | 33,42 | 417,48 |

## 2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование источника теплоснабжения, теплоснабжающей организации | Теплоноситель | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | Горячая вода | 0,048 | 0,048 |

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Величина существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование источника тепловой энергии | Характеристика основного оборудования | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей, Гкал/ч | Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Фактическая, присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность «нетто», Гкал/ч |  | горячая вода | горячая вода |  |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 1,6 | 1,6 | 1,552 | 0,048 | 0,74 | 0,74 | +0,812 |

## 2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации | Теплоноситель | Существующая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | Горячая вода | 0,74 | 0,74 |

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## 3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоснабжение котельных в поселке Теченский и деревне Киржакуль производится из системы хозяйственно-питьевого водопровода.

Подготовка воды котлового контура включает в себя следующие этапы:

- вся исходная вода проходит очистку от механических примесей на сетчатом фильтре;

- методом ионного замещения происходит замещение ионов металлов, на ионы натрия Na+, соли которого не склонны к образованию нерастворимых отложений.

Ионный обмен происходит в процессе контакта обрабатываемой воды с ионообменной смолой - специальной мелкозернистой средой, предварительно насыщенной катионами Na+. Процесс ионного обмена продолжается до тех пор, пока концентрация катионов Na+ в зернах смолы не снизится до критического уровня, когда ионообменные процессы  значительно замедляются и прекращаются. Для восстановления первоначальных свойств смолы и повторного насыщения ее ионами Na+, необходимо провести отмывку и регенерацию – восстановление ионообменной способности. Регенерация смолы производится путем промывки насыщенным раствором поваренной соли NaCl. При этом, ионообменные процессы происходят в обратном направлении - зерна смолы насыщаются катионами Na+, а катионы Ca+ и Mg+ высвобождаются и смываются в дренажную систему. Отмывку и регенерацию смолы необходимо проводить периодически.

Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки указаны в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование источника тепловой энергии | Тип ВПУ | Максимальная производитель-ность установки, м3/час | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | Расход теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющий | Перспектив-ный |  |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | - | - | - | - | 63 |

## 3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В аварийных режимах работы для систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой. Подпитка системы теплоснабжения газовой котельной в поселке Теченский предусмотрена от подпиточного бака объемом 0,3 м3. Подпиточный бак пополняется автоматически водой из хозяйственно-питьевого водопровода.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование источника тепловой энергии | Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м³ | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующий | перспективный |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 0,3 | - | - |

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## 4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящее время в поселке Теченский в качестве дальнейшего сценария развития системы теплоснабжения предусмотрен капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления, качественного и энергосберегающего теплоснабжения потребителей.

## 4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящее время ввиду отсутствия прироста перспективной тепловой нагрузки потребителей в поселке Теченский актуальным являются мероприятия капитального ремонта тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления, качественного и энергосберегающего теплоснабжения потребителей.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## 5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

По состоянию на 2021 год строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Теченского сельского поселения, не планируется. Существующая газовая котельная в поселке Теченский целиком удовлетворяет потребность в тепловой энергии.

Согласно муниципальной программе «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Теченского сельского поселения до 2026 года» в Теченском сельском поселении имеются резервы тепловой мощности, позволяющие осуществлять присоединение новых абонентов в существующей зоне действия газовой котельной в поселке Теченский.

## 5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источника тепловой энергии газовой котельной в поселке Теченский, обеспечивающая перспективную тепловую нагрузку в существующей зоне действия источника тепловой энергии не планируется.

Расширение зоны действия источника тепловой энергии в поселке Теченский Теченского сельского поселения, не предусмотрено.

## 5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Модернизация источника тепловой энергии на территории Теченского сельского поселения с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, не предусмотрена.

## 5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

На территории Теченского сельского поселения один источник тепловой энергии — это газовая блочная котельная, расположенная в поселке Теченский. Ввиду этого меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не рассматриваются.

## 5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельной в поселке Теченский Теченского сельского поселения в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется.

## 5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Теченского сельского поселения отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, поэтому перевод котельной в поселке Теченский в пиковый режим работы, либо по вывод ее из эксплуатации не рассматривается.

## 5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующей системе теплоснабжения поселка Теченский Теченского сельского поселения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется.

Температурный графики работы газовой котельной в поселке Теченский приведен ниже.

График температур сетевой воды в системах отопления потребителей по блочной газовой котельной №1,2 п. Теченский на отопительный период 2018-2019гг.

| Т нар.воздуха | Т под. сет. воды | Т обр. сет. воды |
| --- | --- | --- |
| +8 | 44 | 36 |
| +7 | 45,5 | 37 |
| +6 | 47 | 37,5 |
| +5 | 48 | 38 |
| +4 | 50 | 40 |
| +3 | 52 | 42 |
| +2 | 53 | 42 |
| +1 | 54 | 43 |
| 0 | 55 | 43,5 |
| -1 | 56 | 44 |
| -2 | 57 | 45 |
| -3 | 58 | 46 |
| -4 | 59 | 47 |
| -5 | 61 | 49,5 |
| -6 | 62 | 50 |
| -7 | 63 | 51 |
| -8 | 64 | 52 |
| -9 | 65 | 53 |
| -10 | 65 | 53 |
| -11 | 66 | 54 |
| -12 | 66 | 54 |
| -13 | 67 | 54 |
| -14 | 70 | 55 |
| -15 | 71 | 55,5 |
| -16 | 71 | 56 |
| -17 | 72 | 57 |
| -18 | 72 | 58 |
| -19 | 73 | 58,5 |
| -21 | 73 | 59 |
| -22 | 74 | 60 |
| -23 | 74 | 60 |
| -24 | 75 | 61 |
| -25 | 76 | 62 |
| -26 | 77 | 63 |
| -27 | 78 | 64 |
| -28 | 79 | 65 |
| -29 | 80 | 66 |
| -30 | 81 | 67 |
| -31 | 82 | 67,5 |
| -32 | 83 | 68 |
| -33 | 84 | 69 |
| -34 | 85 | 70 |

## 5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источника тепловой энергии газовой котельной в поселке Теченский Теченского сельского поселения с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей указаны в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование источника тепловой энергии | Теплоноситель | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час | Предложения по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | Горячая вода | 1,6 | - | - |

# Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## 6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в Теченском сельском поселении не предусмотрено ввиду единичной зоны централизованного теплоснабжения, расположенной в поселке Теченский. Дефицит мощности на источнике тепловой энергии в поселке Теченский отсутствует.

## 6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На момент написания актуализации схемы теплоснабжения предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не предусмотрено.

## 6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящий момент предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено.

## 6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных

На момент написания актуализации схемы теплоснабжения Теченского сельского поселения строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или ее ликвидации не планируется.

## 6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В настоящий момент предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей не предусмотрено.

Существующая теплотрасса протяженностью 1601,57 м, не нуждается в ремонте и реконструкции, однако участки сети, расположенные в тепловых колодцах, необходимо очистит от ржавчины, и покрыть грунт-эмалью, для предотвращения дальнейшего коррозионного разрушения. После чего заизолировать.

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## 7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Теченского сельского поселения теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ». Владельцем котельных и тепловых сетей выступает Администрация Теченского сельского поселения. На территории поселка Теченский закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

## 7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

На территории Теченского сельского поселения  теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ». Владельцем котельных и тепловых сетей выступает Администрация Теченского сельского поселения. На территории поселка Теченский закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

## 8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Расход топлива источников тепловой энергии представлен в таблице 14.

Таблица 14

| Наименование источника тепловой энергии | Годовой расход газа, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 | 2032-2037 |  |  |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | нет | нет |

## 8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива на котельной в поселке Теченский используется природный газ. Резервное топливо отсутствует.

## 8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива на котельной в поселке Теченский используется природный газ, поставляемы компанией ООО «НОВАТЕК-Челябинск» поданный по газопроводу «Долгодеревенское-Сысерть». В качестве резервного топлива применяется дизельное топливо.

Согласно Паспорту №12-01 о качестве природного газа за декабрь 2019 года среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8075 ккал/м3 (33,81 МДж/м3). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.

## 8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В Теченском сельском поселении преобладающим видом топлива является газ. На котельной, установленной мощностью 1,6 Гкал/час, в поселке Теченский в качестве основного вида топлива используется природный газ.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или модернизацию источников тепловой энергии в поселке Теченский Теченского сельского поселения приведены в таблице 15

Таблица 15

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс руб | Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 3024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт на каждый котел. | Повышение энергетической эффективности работы источника тепловой энергии | 37,5 | - | - | 37,5 | - | - | 37,5 | 112,5 |
| 2 | Аварийно-восстановительные работы на тепловой сети |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| 3 | Поверка и калибровка приборов визуально-измерительного контроля (манометры, термометры, расходомеры) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 4 | Техническое обслуживание системы загазованности газовой котельной |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 5 | Визуальный осмотр внутренних поверхностей котлов |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | Техническое обслуживание газогорелочных устройств (чистка, протяжка, продувка элементов горелки) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 7 | Режимно-наладочные испытания ХВП |  | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | 75 |
| 8 | Обследование фундамента дымовой трубы |  | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 9 | Техническое обслуживание дизель-генератора |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Суммарные инвестиционные затраты |  | 102,5 | 80 | 50 | 112,5 | 50 | 50 | 112,5 | 557,5 |

## 9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в поселке Теченский Теченского сельского поселения приведены в таблице 16.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс руб | Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 3024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Аварийно-восстановительные работы на тепловой сети | Повышение энергетической эффективности работы тепловых сетей | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| Суммарные инвестиционные затраты |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |

## 9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В существующей системе теплоснабжения Теченского сельского поселения изменений температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения не требуется.

## 9.4 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

На момент актуализации схемы теплоснабжения (в период с 2015 по 2020 год) данные по величине фактически осуществленных инвестиции  в реконструкцию тепловых сетей Теченского сельского поселения отсутствуют.

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

## 10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 года №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения.

На территории Теченского сельского поселения статус единой теплоснабжающей организации присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ».

## 10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

К зоне деятельности единой теплоснабжающей ООО «Теченское ЖКХ» относится система централизованного теплоснабжения в поселке Теченский смотри Рисунок 1 Раздела 1.

## 10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Теплоснабжающая организация ООО «Теченское ЖКХ», которая осуществляет поставку тепловой энергии потребителям поселка Теченский Теченского сельского поселения, отвечает вышеизложенным критериям определения единой теплоснабжающей организации.

## 10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В адрес Администрации Теченского сельского поселения Обществом с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ» была подана заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На территории Теченского сельского поселения один источник тепловой энергии это газовая блочная котельная, расположенная в поселке Теченский. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения на территории Теченского сельского поселения участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

## 13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент написания актуализации схемы теплоснабжения Теченского сельского поселения решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом существующего источника тепловой энергии (газовой котельной) не рассматриваются.

В рамках муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Теченского сельского поселения до 2026 года» в срок до 2026 года будет осуществлено снабжение природным газом потребителей зданий, введенных в эксплуатацию к этому сроку.

## 13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время проблемы с организацией газоснабжения газовой блочной котельной в поселке Теченский отсутствуют.

## 13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На территории Теченского сельского поселения в настоящее время идет реализация муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Теченского сельского поселения до 2026 года». В рамках этой программы в срок до 2026 года будет осуществлено снабжение природным газом потребителей зданий, введенных в эксплуатацию к этому сроку.

## 13.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В настоящее время проблемы с организацией водоснабжения источника тепловой энергии в поселке Теченский отсутствуют.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения газовой котельной в поселке Теченский представлены в таблице 17.

Таблица 17

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2021 год) | Ожидаемые показатели (2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 161 | 161 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,24 | 1,24 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/час | 273 | 273 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | 0 | 0 |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./кВт | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 9 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 24 | 24 |

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей поселка Теченский Теченского сельского поселения представлены в таблице 18.

Таблица 18

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в тепловые сети | рублей без НДС | 15000 | 15000 | 1500 | 15000 | 1500 | 1500 | 15000 |
| Инвестиции в источники теплоснабжения | рублей без НДС | 97500 | 75000 | 45000 | 107500 | 45000 | 45000 | 107500 |
| Всего инвестиций: | рублей без НДС | 112500 | 90000 | 60000 | 122500 | 60000 | 60000 | 122500 |
| Тариф на тепловую энергию для потребителей | руб/Гкал | 1409,08 | 1458,08 | 1534,04 | 1551 | - | - | - |

Обосновывающие материалы

# 1.Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## 1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания поселка Теченский подключены к централизованной системе теплоснабжения. Эксплуатацию котельной на территории поселка Теченский осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ». Котельная и тепловые сети принадлежат Администрации Теченского сельского поселения. Источником теплоснабжения поселка Теченский является газовая блочная котельная.

Часть жилых домов, расположенных на территории Теченского сельского поселения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии, оборудованных отопительными установками. На территории поселения печное дровяное либо газовое отопление. Также в качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются газовые или электрические котлы, а также источники смешанного типа.

| Количество источников теплоснабжения, шт | Количество объектов теплоснабжения, шт. | Договорная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Пос. Теченский |
| 1 | 8 | 0,74 |

В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Теченское ЖКХ» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет 0,74 Гкал/час.

Зона действия системы теплоснабжения поселка Теченский Теченского сельского поселения сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Зона действия системы теплоснабжения поселка Теченский Теченского сельского поселения

### 1.1.1 Зоны действия производственных котельных

На территории Теченского сельского поселения отсутствуют производственные котельные.

### 1.1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда. Большая часть жилых домов, расположенных на территории Теченского сельского поселения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии. На территории Теченского сельского поселения преимущественно печное дровяное либо газовое отопление. Также в качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются электрические котлы и источники тепловой энергии смешанного типа

## 1.2. Источники тепловой энергии

### 1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

| Название котельной | Вид топлива | Марка котлов | Количество, шт. | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский |
| Котельная | Газ | RielloRTQ 800 | 2 | 0,8 | 0,74 | 2011 |

### 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

| Наименование источника тепловой энергии, адрес | Теплоноситель | Существующее значение установленной мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | горячая вода | 1,6 |

### 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности  источников тепловой энергии, расположенных в поселке Теченский, нет.

### 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто»

| Наименование источника тепловой энергии | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность «нетто», Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 0,48 | 1,552 |

### 1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Характеристика основного оборудования котельных и срок его ввода в эксплуатацию приведены в таблице.

| Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский |
| Водогрейный жаротрубный котел Riello RTQ 800 | 2011 |

### 1.2.6. Способы регулирования отпуска тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

На источнике выработки тепла газовой котельной, расположенной в поселке Теченский Теченского сельского поселения, осуществляется количественное регулирование отпуска тепла потребителям. Регулирование расхода прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом температура прямой сетевой воды в системах теплоснабжения остается неизмененной.

Обоснование выбора графика изменения температур теплоносителя, в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, описано в Части 3.

### 1.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Теплоснабжение потребителей поселка Теченский тепловой энергией осуществляется от источника тепловой энергии газовой котельной по одной тепломагистрали диаметром 219 мм. В настоящее время узел учета тепловой энергии и теплоносителя на тепломагистрали отсутствует.

### 1.2.8. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

За последние 5 лет на котельных в поселке Теченский был 1 случай отказа оборудования, которые привел к перебою теплоснабжения потребителей более чем на 2 часа.

### 1.2.9. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии Теченского сельского поселения отсутствуют.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена подземно в непроходных ж/б каналах.

В качестве тепловой изоляции теплопроводов используется пенополиуритановая тепловая изоляция и минеральная вата. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы (участков самокомпенсации).

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная независимая.

Общая протяженность тепловых сетей в поселке Теченский составляет 0,872м.

### 1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схема расположения тепловых сетей в зоне действия газовой котельной, которую эксплуатирует ООО «Теченское ЖКХ» изображена на Рисунке 1 Раздела 1.

### 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей газовой котельной в поселке Теченский:

- давление воды в прямом трубопроводе на выходе из источника 3,8 кгс/см2, температура в прямом трубопроводе t1=85-55оС;

- давление воды в обратном трубопроводе на выходе из источника 2,8 кгс/см2, температура в обратном трубопроводе t2=75-45оС.

Тип изоляции трубопроводов: минеральная вата подвесная на сетке, скорлупы из пенополиуретана; покровный слой: стеклоткань, оцинкованный лист.

Тип компенсирующих устройств: сильфонные компенсаторы, П-образные компенсаторы, а также участки самокомпенсации за счет углов поворотов теплотрассы.

Тип прокладки: подземная в непроходных каналах.

Характеристика грунтов в местах прокладки: глина, суглинок.

### 1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах выводов тепловых сетей от источника тепловой энергии и  на трубопроводах  тепловых сетей установлена запорная арматура.

Для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей  в нижних точках установлена дренажная арматура, а для сброса воздуха в верхних точках имеются воздушники.

Данные по количеству запорной арматуры на тепловых сетях в зоне действия  источника тепловой энергии газовой котельной, отсутствуют. Тип арматуры –задвижки стальные клиновые литые, запорные клапаны и шаровые краны.

### 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Существующие тепловые камеры тепловых сетей  выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам;

- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом;

- с кирпичными стенами.

Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФБС. Габаритные размеры тепловых камер различны и определены условиями их применения, в первую очередь – диаметрами трубопроводов и количеством арматуры.

Внутри тепловых камер располагаются врезки потребителей тепловой энергии, с установкой на этих врезках трубопроводов запорной и дренажной арматуры.

Павильонов и центральных тепловых пунктов для размещения регулирующей и отключающей арматуры на территории Теченского сельского поселения нет.

### 1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла на газовой котельной качественное путем изменения расхода сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха, производится по отопительному графику 85-70оС.

Выбор графика отпуска тепловой энергии обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепловой энергии невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети, предоставленный ООО «Теченское ЖКХ», разработан из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность объектов капитального строительства тепловой энергией в зависимости от температуры наружного воздуха.

| Т нар.воздуха | Т под. сет. воды | Т обр. сет. воды |
| --- | --- | --- |
| +8 | 44 | 36 |
| +7 | 45,5 | 37 |
| +6 | 47 | 37,5 |
| +5 | 48 | 38 |
| +4 | 50 | 40 |
| +3 | 52 | 42 |
| +2 | 53 | 42 |
| +1 | 54 | 43 |
| 0 | 55 | 43,5 |
| -1 | 56 | 44 |
| -2 | 57 | 45 |
| -3 | 58 | 46 |
| -4 | 59 | 47 |
| -5 | 61 | 49,5 |
| -6 | 62 | 50 |
| -7 | 63 | 51 |
| -8 | 64 | 52 |
| -9 | 65 | 53 |
| -10 | 65 | 53 |
| -11 | 66 | 54 |
| -12 | 66 | 54 |
| -13 | 67 | 54 |
| -14 | 70 | 55 |
| -15 | 71 | 55,5 |
| -16 | 71 | 56 |
| -17 | 72 | 57 |
| -18 | 72 | 58 |
| -19 | 73 | 58,5 |
| -21 | 73 | 59 |
| -22 | 74 | 60 |
| -23 | 74 | 60 |
| -24 | 75 | 61 |
| -25 | 76 | 62 |
| -26 | 77 | 63 |
| -27 | 78 | 64 |
| -28 | 79 | 65 |
| -29 | 80 | 66 |
| -30 | 81 | 67 |
| -31 | 82 | 67,5 |
| -32 | 83 | 68 |
| -33 | 84 | 69 |
| -34 | 85 | 70 |

### 1.3.7. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Принятый количественный режим регулирования отпуска тепловой энергии (отопительной нагрузки) заключается в изменении расхода сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы тепловых сетей остается неизменным.

Теплоснабжающая организация ООО «Теченское ЖКХ» проводит ежегодную разработку гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного периода для зоны своего действия.

По результатам разработанных гидравлических режимов тепловых сетей регулирование потребления тепловой энергии  производиться в индивидуальных тепловых пунктах (установка дроссельных шайб, корректировка диаметров сопел элеваторных узлов). Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды во внутренних системах отопления.

### 1.3.8. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

За последние 5 лет на территории поселка Теченский Теченского сельского поселения не было ни одного случая отказа в работе тепловых сетей.

### 1.3.9. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

За последние 5 лет на территории поселка Теченский Теченского сельского поселения не было ни одного случая производства аварийно-восстановительных ремонтов.

### 1.3.10. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, применяемых на газовой блочной котельной, относятся:

- испытания трубопроводов на плотность и прочность пробным давлением Рпр=1,25(Рраб. Обходы и осмотры участков теплотрассы и тепловых камер в соответствии с утвержденными графиками, ежегодное техническое освидетельствование. Проводятся два раза в год через две недели по окончании отопительного сезона и после проведения плановых капитальных ремонтов;

- испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Проводятся в раз в пять лет;

- испытания тепловых сетей на тепловые потери. Проводятся в раз в пять лет;

- испытания тепловых сетей на гидравлические потери. Проводятся в раз в пять лет.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов тепловых сетей в Обществе с ограниченной ответственностью  «Теченское ЖКХ» проводиться ежегодно в соответствии с графиками проведения капитальных и текущих ремонтов и планом мероприятий подготовки к отопительному сезону.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную (либо полную) замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- количество дефектов на участке трубопровода в отопительный и неотопительный периоды;

- в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

- объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

### 1.3.11. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Проведение летних капитальных и текущих ремонтов тепловых сетей соответствует требованиям регламентов проведения капитальных и текущих ремонтов, параметрам и методам испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

### 1.3.12. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с утечкой теплоносителя;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения. Также при планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки.

Расчетная величина нормативных потерь  теплоносителя в тепловых сетях составляет:

- потери тепловой энергии через изоляцию трубопроводов 249,97 Гкал.

### 1.3.13. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

| Наименование источника теплоснабжения | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Фактические потери теплоносителя, м3 |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 217 | 217 | 217 | 419 | 419 | 419 |

### 1.3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей в поселке Теченский в зоне действия ООО «Теченское ЖКХ», отсутствуют.

### 1.3.15. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющие выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления потребителей в зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются непосредственно по зависимой схеме, либо по независимой схеме.

Потребители тепловой энергии поселка Теченский присоединены по зависимой схеме подключения, горячее водоснабжение отсутствует

### 1.3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Учет тепловой энергии ведется в детском саду и школе.

1.3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

В настоящее время источник тепловой энергии в Теченский Теченского сельского поселения имеет в своем штате диспетчерскую службук, которая успешно функционирует.

### 1.3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В Теченском сельском поселении на тепловых сетях отсутствуют центральные тепловые пункты.

### 1.3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

На тепловых сетях в Теченском сельском поселении имеется защита от превышения давления.

### 1.3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения на территории Теченского сельского поселении участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

## 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Зона действия газовой котельной

Зона действия газовой котельной распространяется на потребителей поселка Теченский Теченского сельского поселения. Зона действия источника ограничена мощностью котельной 1,6 Гкал/час.

## 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

### 1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значение договорных тепловых нагрузок, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, представлено в таблице.

| Наименование источника тепловой энергии | Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 0,74 |

### 1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Величина расчетных тепловых нагрузок на коллекторе источника тепловой поселка Теченский представлена в таблице.

| Наименование источника тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 0,74 |

### 1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах на территории Теченского сельского поселения с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлено.

### 1.5.4. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии (Гкал), затрачиваемой на отопление 1 м2 общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. Норматив потребления горячего водоснабжения показывает объем потребления (м3) на одного человека в месяц в зависимости от условий потребления услуги ГВС и этажности здания.

Нормативы на отопление для населения в зоне действия источника тепловой энергии ООО «Теченское ЖКХ»:

- на отопление 58,96 руб/м2 в месяц;

- на горячее водоснабжение 3,6 м3 на 1 человека в месяц.

## 1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

### 1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Тепловая мощность «нетто», Гкал/час | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная по адресу Пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 1,6 | 1,6 | 1,552 | 283,39 | 0,74 |

### 1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | резерв | дефицит |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 1,6 | 0,812 | - |

### 1.6.3. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На территории Теченского сельского поселения дефицит тепловой мощности отсутствует.

### 1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Зоны действия с дефицитом тепловой мощности не выявлены.

### 1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время для существующего источника тепловой энергии Теченского сельского поселения вопрос о перераспределении резерва тепловой мощности из зон с резервами в зоны с дефицитом тепловой мощности не стоит. Поскольку на территории один источник тепловой энергии, который расположен в поселке Теченский.

## 1.7. Балансы теплоносителя

### 1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Баланс производительности водоподготовительной установки представлен в таблице. Подпитка тепловых сетей не предусмотрена ввиду отсутствия горячего водоснабжения у потребителей.

| Наименование источника тепловой энергии | Тип ВПУ | Максимальная производительность установки, м3/час | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | Расход теплоно-сителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующий | Перспективный |  |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | - | - | - | - | 63 |

### 1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В аварийных режимах работы для систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой. Подпитка системы теплоснабжения газовой котельной в поселке Теченский предусмотрена от подпиточного бака объемом 0,3 м3. Подпиточный бак пополняется автоматически водой из хозяйственно-питьевого водопровода.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблице

| Наименование источника тепловой энергии | Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м³ | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующий | перспективный |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 0,3 | - | - |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Расход топлива для каждого источника тепловой энергии представлен в таблицах

| Наименование котельной | Годовой расход газа, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 | 2032-2037 |  |  |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | нет | нет |

### 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

В качестве основного вида топлива на котельной в поселке Теченский используется природный газ. Резервное топливо отсутствует.

### 1.8.3. Описание видов топлива

В качестве основного вида топлива на котельной в поселке Теченский используется природный газ, поставляемы компанией ООО «НОВАТЕК-Челябинск» поданный по газопроводу «Долгодеревенское-Сысерть». В качестве резервного топлива применяется дизельное топливо.

Согласно Паспорту №12-01 о качестве природного газа за декабрь 2019 года среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8075 ккал/м3 (33,81 МДж/м3). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.

## 1.9. Надежность теплоснабжения

### 1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

За 2021 год на территории Теченского сельского поселения на участках тепловых сетей в зоне действия ООО «Теченское ЖКХ» был один случай прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

### 1.9.2. Частота отключений потребителей

За 2021 год на территории Теченского сельского поселения на участках тепловых сетей в зоне действия ООО «Теченское ЖКХ» был один случай прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

### 1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, зависит от диаметра трубопровода, типа прокладки, сезона возникновения аварийной ситуации и времени, затраченного на согласование раскопок с организациями, эксплуатирующими смежные коммуникации.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от категории потребителей теплоты по надежности теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в составе систем централизованного теплоснабжения должны предусматриваться аварийно-восстановительные службы, численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки.

За 2021 год на территории Теченского сельского поселения на участках тепловых сетей в зоне действия ООО «Теченское ЖКХ» был один случай прекращения подачи тепловой энергии потребителям время восстановления 1,5 часа.

## 1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели единой теплоснабжающей организации ООО «Теченское ЖКХ» представлены в таблице.

Форма раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2021 год.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество котельных | шт. | 1 |
| 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,6 |

## 1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### 1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

| Теплоснабжающая организация | Тариф, руб/Гкал |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15 А | - | - | 1358,59 |

### 1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В структуру стоимости 1 Гкал тепла входят затраты на топливо источников тепловой энергии, затраты на транспортировку тепла по тепловым сетям, затраты на заработную плату персонала котельных, затраты на ремонт и прочие затраты.

### 1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области установлена Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области № 85/21 от 18.12.2018 года.

Подключение к системе теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системе теплоснабжения.

Поступление денежных средств от осуществления  деятельности по подключению к системе теплоснабжения регламентируется вышеуказанным договором.

### 1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

## 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

### 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На территории Теченского сельского поселения отсутствуют проблемы качественной организации теплоснабжения потребителей.

### 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На территории Теченского сельского поселения отсутствуют проблемы организации надежного теплоснабжения потребителей.

### 1.12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

В настоящее время проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения Теченского сельского поселения отсутствуют.

1.12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

# 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

# 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения для каждого источника тепловой энергии представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации адрес | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 0,74 |

## 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогноз приростов площади строительных фондов с разделением объектов строительства на категории абонентов представлен в Таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Потребители | Площадь строительных фондов с учетом развития с 2021 по 2030 годы, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | Пос. Теченский | 13197 | 13197 | 13197 | 13197 | 13197 | 13197 |

2.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 3

.

Таблица 3

| № п/п | Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес | Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с 2021 по 2031 годы, Гкал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
|  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | 1908,4 | 34,98 | 1908,4 | 34,98 | 1908,4 | 34,98 | 1908,4 | 34,98 | 1908,4 | 34,98 | 1908,4 | 34,98 |

## 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.

## 2.5. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Величина расчетной тепловой нагрузки на коллекторе котельной поселка Теченский представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/час |
| --- | --- |
| Газовая котельная по адресу поселок Теченский, ул. Школьная, 15А | 0,74 |

## 2.6. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Расход теплоносителя газовой котельной в поселке Теченский в отопительный период составляет 63 м3/час.

3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

При разработке схемы теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Электронная модель системы теплоснабжения сельского поселения не разрабатывается.

# 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## 4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Существующая тепловая мощность источников теплоснабжения и перспективная тепловая нагрузка потребителей представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации | Теплоноситель | Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективное значение установленной тепловой мощности, Гкал/час | Перспективная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | Горячая вода | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

## 4.2. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На момент написания схемы увеличения тепловой нагрузки в Теченском сельском поселении не планируется. В будущем увеличение тепловой нагрузки потребителей покроет резерв тепловых мощностей котельных.

# 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

## 5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящее время в поселке Теченский в качестве дальнейшего сценария развития системы теплоснабжения предусмотрен капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления, качественного и энергосберегающего теплоснабжения потребителей.

5.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящее время в поселке Теченский в качестве дальнейшего сценария развития системы теплоснабжения предусмотрен капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления, качественного и энергосберегающего теплоснабжения потребителей.

# 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## 6.1. Расчетная величина плановых потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Плановые потери теплоносителя в тепловых сетях на газовой котельной в поселке Теченский составляют 417,48м3.

## 6.2. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

На источнике тепловой энергии Теченского сельского поселения баки-аккумуляторы отсутствуют.

## 6.3. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом  существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки указаны в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование источника тепловой энергии | Тип ВПУ | Максимальная производитель-ность установки, м3/час | Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч | Расход теплоносителя, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существу-ющий | Перспектив-ный |  |
| Газовая котельная по адресу пос. Теченский, ул. Школьная, 15А | - | - | - | - | 63 |

# 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

## 7.1. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии в Теченском сельском поселении, не планируется.

## 7.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории Теченского сельского поселения не планируется.

## 7.3. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельной в поселке Теченский в источник тепловой энергии, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации, не предусмотрено.

## 7.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельной в Теченском сельском поселении с целью с увеличения зоны его действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии, не предусмотрена.

## 7.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории Теченского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Поэтому нет основания для перевода газовой котельной в поселке Теченский в пиковый режим работы.

## 7.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В настоящее время на территории Теченского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

## 7.7. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории Теченского сельского поселения вывод котельной в резерв или вывод ее из эксплуатации, не предусмотрен.

## 7.8. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в городах с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время подключение новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения в поселке Теченский и за его пределами не планируется.

Радиус эффективного теплоснабжения газовой котельной, расположенной по адресу поселок Теченский ул. Школьная, 15А, составляет 220 метров.

# 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## 8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в Теченском сельском поселении, не предусмотрено ввиду того, что на территории поселения один источник тепловой энергии. Дефицит мощности на источнике тепловой энергии в поселке Теченский отсутствует.

## 8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа не предусмотрены поскольку на всех котельной Теченского сельского поселения есть резерв тепловой мощности.

## 8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящий момент предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено.

## 8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

На момент написания актуализации схемы теплоснабжения Теченского сельского поселения строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или ее ликвидации не планируется.

## 8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в поселке Теченский Теченского сельского поселения приведены в таблице.

| № п/п | Мероп риятия | Цели реали зации мероп риятия | Реализация мероприятий по годам, тыс руб | Финан совые потреб ности всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 3024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Аварийно-восстано вительные работы на тепловой сети | Повы шение энерге тической эффекти вности работы тепло вых сетей | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| Суммарные инвестиционные затраты |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |

## 8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На момент написания схемы предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не рассматриваются.

## 8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, не рассматриваются.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Насосные станции на территории Теченского сельского поселения отсутствуют.

# 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## 9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории Теченского сельского поселения теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ». Владельцем котельных и тепловых сетей выступает Администрация Теченского сельского поселения. На территории поселка Теченский закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

## 9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Существует три метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии:

- качественное регулирование осуществляется изменением температуры при постоянном расходе теплоносителя;

- количественное регулирование отпуска теплоты производится изменением расхода теплоносителя при постоянной его температуре в подающем трубопроводе тепловых сетей;

- качественно-количественное регулирование выполняется путем совместного изменения температуры и расхода теплоносителя.

На источнике выработки тепла (газовой котельной) в поселке Теченский	 осуществляется количественное регулирование отпуска тепловой энергии. Регулирование расхода прямой сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. При этом температура прямой сетевой воды в системах теплоснабжения остается неизменен.

Регулирование температуры прямой сетевой воды осуществляется по утвержденным температурным графикам.

## 9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не рассматриваются, поскольку в Теченском сельском поселении закрытая система теплоснабжения.

## 10. Перспективные топливные балансы

## 10.1. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве топлива на котельной в поселке Теченский используется природный газ. Резервное топливо отсутствует.

## 10.2. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В качестве основного вида топлива на котельной в поселке Теченский используется природный газ, поставляемы компанией ООО «НОВАТЕК-Челябинск» поданный по газопроводу «Долгодеревенское-Сысерть». В качестве резервного топлива применяется дизельное топливо.

Согласно Паспорту №12-01 о качестве природного газа за декабрь 2019 года среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8075 ккал/м3 (33,81 МДж/м3). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.

10.3. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В Теченском сельском поселении преобладающим видом топлива является газ. На котельной установленной мощностью 1,6 Гкал/час в поселке Теченский используется природный газ.

## 10.4. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса Теченского сельского поселение поселения является газоснабжение, предусмотренное муниципальной программой «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Теченского сельского поселения до 2026 года».

# 11. Оценка надежности теплоснабжения

## 11.1. Методика и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Согласно статистике за последние 5 лет на тепловых сетях не было ни одного случая отключения.

## 11.2. Методика и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

За последние 5 лет на территории Теченского сельского поселения не производились аварийно-восстановительные ремонты, поскольку не было случаев отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций).

## 11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Ввиду отсутствия отказов тепловых сетей в течение последних 5 лет всех систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии Теченского сельского поселения можно считать эти системы безотказными (безаварийными).

## 11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой сети. В период с 2015 по 2020 год аварий на тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности ООО «Теченское ЖКХ» не было соответственно Кгот.= 1,0.

## 11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатель недоотпуска тепловой энергии в результате аварий и простоев тепловых сетей Кнед.=1,0 поскольку за последние 5 лет на тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности  ООО «Теченское ЖКХ» аварий не было.

11.6. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение на источнике тепловой энергии Теченского сельского поселения рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования, не планируется.

## 11.7. Установка резервного оборудования

В настоящее время на источнике тепловой энергии Теченского сельского поселения, уже установлено резервное оборудование (резервные котельные агрегаты, сетевые и подпиточные насосы).

## 11.8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

На территории Теченского сельского поселения один источник теплоснабжения это газовая котельная, расположенная в поселке Теченский.

## 11.9. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения

Резервирование тепловых сетей смежных районов Теченского сельского поселения не предусмотрено.

## 11.10. Устройство резервных насосных станций

На территории Теченского сельского поселения насосные станции отсутствуют.

## 11.11. Установка баков-аккумуляторов

В настоящее время установка баков-аккумуляторов не планируется.

12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей в Теченском сельском поселении приведены в таблице.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс руб | Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 3024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт на каждый котел. | Повышение энергетической эффективности работы источника тепловой энергии | 37,5 | - | - | 37,5 | - | - | 37,5 | 112,5 |
| 2 | Аварийно-восстановительные работы на тепловой сети |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| 3 | Поверка и калибровка приборов визуально-измерительного контроля (манометры, термометры, расходомеры) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 4 | Техническое обслуживание системы загазованности газовой котельной |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 5 | Визуальный осмотр внутренних поверхностей котлов |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | Техническое обслуживание газогорелочных устройств (чистка, протяжка, продувка элементов горелки) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 7 | Режимно-наладочные испытания ХВП |  | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | 75 |
| 8 | Обследование фундамента дымовой трубы |  | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 9 | Техническое обслуживание дизель-генератора |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Суммарные инвестиционные затраты |  | 102,5 | 80 | 50 | 112,5 | 50 | 50 | 112,5 | 557,5 |

# 12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в Теченском сельском поселении в настоящий момент являются бюджетные средства.

# 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения газовой котельной в поселке Теченский представлены в таблице.

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2021 год) | Ожидаемые показатели (2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 161 | 161 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 1,24 | 1,24 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал/час | 273 | 273 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа) | % | - | - |
| 7 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./кВт | - | - |
| 8 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - |
| 9 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 24 | 24 |

# 14. Ценовые (тарифные) последствия

## 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Теченского сельского поселения представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в тепловые сети | рублей без НДС | 15000 | 15000 | 1500 | 15000 | 1500 | 1500 | 15000 |
| Инвестиции в источники теплоснабжения | рублей без НДС | 97500 | 75000 | 45000 | 107500 | 45000 | 45000 | 107500 |
| Всего инвестиций: | рублей без НДС | 112500 | 90000 | 60000 | 122500 | 60000 | 60000 | 122500 |
| Тариф на тепловую энергию для потребителей | руб/Гкал | 1409,08 | 1458,08 | 1534,04 | 1551 | - | - | - |

# 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

## 15.1. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На территории Теченского сельского поселения статус единой теплоснабжающей организации присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ».

## 15.2. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В адрес Администрации Теченского сельского поселения Обществом с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ» была подана заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

## 15.3. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

К зоне деятельности единой теплоснабжающей ООО «Теченское ЖКХ» относится система централизованного теплоснабжения в поселке Теченский смотри Рисунок 1 Раздела 1.

# 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

## 16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей в Теченском сельском поселении приведены в таблице.

| № п/п | Мероприятия | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс руб | Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 3024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Режимно-наладочные испытания с составлением режимных карт на каждый котел. | Повышение энергетической эффективности работы источника тепловой энергии | 37,5 | - | - | 37,5 | - | - | 37,5 | 112,5 |
| 2 | Аварийно-восстановительные работы на тепловой сети |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| 3 | Поверка и калибровка приборов визуально-измерительного контроля (манометры, термометры, расходомеры) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 4 | Техническое обслуживание системы загазованности газовой котельной |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 5 | Визуальный осмотр внутренних поверхностей котлов |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 6 | Техническое обслуживание газогорелочных устройств (чистка, протяжка, продувка элементов горелки) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
| 7 | Режимно-наладочные испытания ХВП |  | 25 | - | - | 25 | - | - | 25 | 75 |
| 8 | Обследование фундамента дымовой трубы |  | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 9 | Техническое обслуживание дизель-генератора |  | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Суммарные инвестиционные затраты |  | 102,5 | 80 | 50 | 112,5 | 50 | 50 | 112,5 | 557,5 |

## 16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в поселке Теченский Теченского сельского поселения приведены в таблице 16.

| № п/п | Мероп риятия | Цели реали зации мероп риятия | Реализация мероприятий по годам, тыс руб | Финансовые потребности всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 3024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Аварийно восстановительные работы На тепловой сети | Повы шение энерге тической эффек тивности работы тепловых сетей | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| Суммарные инвестиционные затраты |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 105 |

## 16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории поселка Теченский Теченского сельского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).

# 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

## 17.1.Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

За период с даты утверждения Схемы теплоснабжения Теченского сельского поселения на 2021 год до актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год изменились величины тепловых потерь с утечкой теплоносителя и потери через поверхность тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей.

В связи с этими изменениями от Администрации Теченского сельского поселения поступило предложение внести изменения при актуализации Схемы теплоснабжения Теченского сельского поселения на 2022 год.

## 17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Все поступившие вопросы, предложения и замечания к проекту актуализации схемы теплоснабжения Теченского сельского поселения на 2022 год рассмотрены, по каждому предоставлен соответствующий ответ.

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год рассмотрены и приняты в полном объеме предложения по изменению содержания предыдущей Схемы теплоснабжения, с целью более полного ее описания.

# 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2018 года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в Постановление от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 16 марта 2019 года).

В соответствии с новыми требованиями законодательства, при актуализации схемы теплоснабжения Теченского сельского поселения на 2022 были актуализированы разделы утверждаемой части схемы теплоснабжения  и главы обосновывающих материалов. Перечень актуализированных и вновь разработанных разделов и глав представлен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Новое наименование | Старое наименование | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема теплоснабжения (утверждаемая часть) |
| 1 | Раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения» | - | Актуализирован |
| 2 | Раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | - | Актуализирован |
| 3 | Раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» | - | Актуализирован |
| 4 | Раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - | Актуализирован |
| 5 | Раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | - | Актуализирован |
| 6 | Раздел 6 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | - | Актуализирован |
| 7 | Раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | - | Актуализирован |
| 8 | Раздел 8 «Перспективные топливные балансы» | - | Актуализирован |
| 9 | Раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | - | Актуализирован |
| 10 | Раздел 10 «Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)» | - | Актуализирован |
| 11 | Раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии» | - | Актуализирован |
| 12 | Раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» | - | Актуализирован |
| 13 | Раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения» | - | Актуализирован |
| 14 | Раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - | Актуализирован |
| 15 | Раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия» | - | Актуализирован |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения |
| 16 | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» | - | Актуализирована |
| 16.1 | Часть 1 «Функциональная структура теплоснабжения» | - | Актуализирована |
| 16.2 | Часть 2 «Источники тепловой энергии» | - | Актуализирована |
| 16.3 | Часть 3 «Тепловые сети, сооружения на них» | - | Актуализирована |
| 16.4 | Часть 4 «Зоны действия источников тепловой энергии» | - | Актуализирована |
| 16.5 | Часть 5 «Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии» | - | Актуализирована |
| 16.6 | Часть 6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки» | - | Актуализирована |
| 16.7 | Часть 7 «Балансы теплоносителя» | - | Актуализирована |
| 16.8 | Часть 8 «Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом» | - | Актуализирована |
| 16.9 | Часть 9 «Надежность теплоснабжения» | - | Актуализирована |
| 16.10 | Часть 10 «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций» | - | Актуализирована |
| 16.11 | Часть 11 «Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения» | - | Актуализирована |
| 16.12 | Часть 12 «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - | Актуализирована |
| 17 | Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» | - | Актуализирована |
| 18 | Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | - | Актуализирована |
| 19 | Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - | Актуализирована |
| 20 | Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» | - | Актуализирована |
| 21 | Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» | - | Актуализирована |
| 22 | Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» | - | Актуализирована |
| 23 | Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения» | - | Актуализирована |
| 24 | Глава 10 «Перспективные топливные балансы» | - | Актуализирована |
| 25 | Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения» | - | Актуализирована |
| 26 | Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» | - | Актуализирована |
| 27 | Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» | - | Актуализирована |
| 28 | Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия» | - | Актуализирована |
| 29 | Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» | - | Актуализирована |
| 30 | Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» | - | Актуализирована |
| 31 | Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения» | - | Актуализирована |
| 32 | Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения» | - | Актуализирована |