Схема водоснабжения и водоотведения

Долгодеревенского сельского поселения

Сосновского района Челябинской области

Челябинск 2013

Оглавление

Введение	4

Глава 1 Схема водоснабжения	6

1. Общие сведения о Долгодеревенском сельском поселении Сосновского района Челябинской области	6

2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	9

2.1. Описание структуры и функционирования системы водоснабжения	9

2.2. Сведения о наличии приборов учёта воды	16

2.3. Описание существующих технических и технологических проблем в системах водоснабжения поселения	17

3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	19

4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	27

4.1. Прогноз перспективной застройки и численности населения Долгодеревенского сельского поселения	27

4.2. Прогноз перспективного расхода воды потребителями Долгодеревенского сельского поселения	29

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	31

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	34

7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	37

7.1. Оценка необходимых инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих наружных участков водопроводной сети	38

7.2. Оценка необходимых инвестиций в модернизацию существующих водозаборов	39

7.3. Оценка необходимых инвестиций на внедрение системы диспетчерского контроля потребляемой воды	39

7.4. Распределение финансовых затрат	39

Глава 2 Схема водоотведения	43

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	43

1.1. Описание структуры и функционирования системы водоотведения	43

1.2. Описание существующих технических и технологических проблем в системах водоснабжения поселения	51

2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения	51

3. Перспективные расчетные расходы сточных вод	55

4. Предложения по строительству, реконструкции  и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	55

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	56

6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	57

6.1. Оценка необходимых инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих наружных сетей хоз-питьевой канализации	57

6.2. Оценка необходимых инвестиций в модернизацию существующих канализационных насосных станций	58

6.3. Оценка необходимых инвестиций в реконструкции существующих очистных сооружений	59

6.4. Распределение финансовых затрат	59

Приложение 1 Информация о многоквартирном жилищном фонде

Приложение 2 Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта а 2012 году

Приложение 3 Результаты расчёта объёмов водоотведения для каждого населённого пункта а 2012 году

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Долгодеревенского сельского поселения на период до 2024 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации Долгодеревенского сельского поселения Сосновского района Челябинской области;

- Генерального плана Долгодеревенского сельского поселения;

- схемы территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области;

- федерального закона от 07.12.2011 №416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- водного кодекса Российской Федерации.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- общие сведения о сельском поселение;

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод, сроком не менее чем на 10 лет 
с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации;

- сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения  и водоотведения из эксплуатации.

Схема включает мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Долгодеревенском сельском поселении Сосновского района Челябинской области.

Основные цели схемы водоснабжения и водоотведения:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда, а также объектов социально-культурного и образовательного назначения в период до 2024 года;

- повышение качества и надёжности функционирования системы водоснабжения и водоотведения с сохранением приемлемости действующей ценовой политики;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- сокращение потерь воды при её транспортировке;

- обеспечение экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам.

## Глава 1 Схема водоснабжения

## 1. Общие сведения о Долгодеревенском сельском поселении Сосновского района Челябинской области

Долгодеревенское сельское поселение расположено в Сосновском районе Челябинской области в 12 км от областного центра (г. Челябинск) и состоит из 6 населённых пунктов:

- Административный центр – п. Долгодеревенское;

- с. Большое Баландино;

- д. Ключёвка;

- д. Прохорово;

- д. Урефты;

- д. Шигаево.

Расположение населённых пунктов на территории Долгодеревенского сельского поселения представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Расположение населённых пунктов на территории Долгодеревенского сельского поселения

Муниципальное образование представляет собой пенепленизированную холмисто-увалистую равнину с абсолютными отметками поверхности от 180 до 232 метров.

В пределах территории сельского поселения грунтовые воды залегают на глубине  6-15 м от поверхности земли.

Общая площадь земель по муниципальному образованию составляет 13367 га, в которые входят:

- земли населённых пунктов – 802 га;

- земли сельскохозяйственного назначения – 8688 га;

- земли лесного фонда – 3475 га;

- прочие земли – 401 га.

Распределение земель Долгодеревенского сельского поселения по типу использования представлено на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Распределение земель Долгодеревенского сельского поселения по типу использования

Таким образом, большую часть территории поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения (65 % от общей площади земель), часть из которых не используется.

Земли населённых пунктов используются следующим образом:

- индивидуальный жилищный фонд – 55%;

- многоэтажный жилищный фонд (2-5 этажей) – 15%;

- личное подсобное хозяйство – 30%.

Жилищный фонд Долго деревенского сельского поселения представлен в основном индивидуальными домами с приусадебными участками с высоким уровнем износа (до 80%). Многоквартирные дома расположены в п. Долгодеревенское.

Численность населения в 2012 году составляет 10 162 чел., в том числе:

- п. Долгодеревенское – 7700 чел.;

- с. Большое Баландино – 813 чел.;

- д. Шигаево – 673 чел;

- д. Ключёвка – 502 чел.;

- д. Прохорово – 387 чел.;

- д. Урефты – 87 чел.

Распределение численности населения по населённым пунктам представлено на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Распределение численности населения по населённым пунктам

Из рисунка 1.3 видно, что основная часть населения проживает в административном центре – п. Долгодеревенское.

На территории Долгодеревенского сельского поселения расположены несколько предприятий. Такие, как ОГУП «Сосновское ПРСД» - строительство и обслуживание транспортной инфраструктуры, ЧЛПУ МГ «Газпром Уралтрансгаз-Екатеринбург».

К бюджетным медицинским учреждениям, функционирующим на территории Долгодеревенского сельского поселения относится МУЗ Сосновская центральная районная больница.

К бюджетным образовательным учреждениям, действующим на территории Долгодеревенского сельского поселения относятся МОУ Долгодеревенская СОШ, МОУ Б-Баландинская ООШ, 5 детских садов, ПУ-106.

Долгодеревенское сельское поселение расположено в I климатической зоне Челябинской области, для которой приняты следующие расчётные температуры:

- расчётная температура воздуха в холодный период года tНРО = -34 °С;

- средняя температура воздуха за отопительный период tСРП = -6,5 °С;

- расчётная температура воздуха в тёплый период года = 21,7°С;

- средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца = 24,1°С.

Устойчивый снежный покров в среднем образуется в середине ноября. Максимальная высота снежного покрова 55 см.

В среднем за год выпадает 436 мм осадков, из них в теплый период года -332 мм, а в холодные -104 мм.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 72%. Минимальные величины влажности наблюдаются в мае-июне (56-60%), максимальные - в декабре-январе (79-80%).

В целом, за год преобладают юго-западные и западные направления ветров. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,0 м/с.

## 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

## 2.1. Описание структуры и функционирования системы водоснабжения

Источниками водоснабжения абонентов Долгодеревенского сельского поселения являются:

- очищенная вода из р. Миасс (для потребителей п. Долгодеревенское, подключённых к централизованной системе водоснабжения);

- подземные артезианские воды (часть потребителей п. Долгодеревенское и остальные 5 населённых пунктов поселения).

Все объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения (кроме индивидуальных шахтных колодцев и скважин).

В настоящее время обслуживание системы водоснабжения Долгодеревенского сельского поселения производит ООО «Уралводком» совместно с администрацией Долгодеревенского сельского поселения. В д. Урефты водозабор осуществляется из собственных шахтных колодцев, поэтому обслуживаются собственниками участков.

На территории Долгодеревенского сельского поселения функционирует 3 централизованные системы водоснабжения (п. Долгодеревенское, с. Большое Баландино, д. Ключёвка), зоны действия которой определяются по расположению наиболее отдалённых абонентов в границах населённого пункта.

Водообильность пород на территории района весьма разнообразна, но в целом невысока. Дебиты скважин, чаще всего, колеблются в пределах 0,5-3,0 л/сек. Дебет существующих колодцев незначителен.

Система диспетчерского контроля и регулирования параметров водоснабжения не внедрена.

Для целей противопожарного водоснабжения на территории ДСП имеются пожарные гидранты, забор воды производится из водопроводной сети насосами.

На территории Долгодеревенского сельского поселения существует 2 участка бесхозяйных водопроводных сетей со скважинами:

- скважина и сеть в районе ул. Садовая п. Долгодеревенское;

- скважина и сеть в районе ул. Рождественская п. Долгодеревенское.

Система водоснабжения п. Долгодеревенское

На территории п. Долгодеревенское функционирует централизованная система водоснабжения.

Водозаборное и водоподготовительное сооружения расположены на территории г. Челябинска. Водоснабжающей организацией является МУП «ПОВВ» (г. Челябинск).

Водоснабжение абонентов п. Долгодеревенское осуществляется по магистральному водопроводу Ø300 очищенной и обеззараженной водой из р. Миасс. Граница эксплуатационной ответственности водоснабжающей организации определяется по задвижкам в колодце п. Рощино. Далее проложен водопровод, принадлежащий Администрации Сосновского района Челябинской области. От камеры возле резервуаров с чистой водой (п. Долгодеревенское) начинается зона эксплуатационной ответственности Администрации Долгодеревенского сельского поселения.

Схема магистрального водовода от Челябинска до п. Долгодеревенское представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема магистрального водовода

Протяженность участка водопроводной сети от п. Рощино до п. Новое Поле составляет 7 км, материал трубопровода- сталь. Протяженность участка водопроводной сети от п. Новое Поле до п. Долгодеревенское составляет 2,9 км, материал трубопровода- сталь. Трубы проложены под землёй.

Система водоснабжения функционирует без групповых повысительных насосных станций, т.к. посёлок располагается в низине. Перепад высот между водозабором и потребителями составляет 10-30 м. в. ст. (увеличение перепада по мере движения к р. Зюзелга). Вода до вводов в здания поступает самотёком. На водопроводных вводах в некоторых зданиях установлены индивидуальные насосные станции для создания необходимого напора во внутренней сети.

Для создания запаса воды для потребителей централизованной системы водоснабжения п. Долгодеревенское установлены 2 накопительных резервуара объёмом 1000 м3 каждый.

Водоснабжение части потребителей частного сектора осуществляется централизованно, из 2 бесхозяйных артезианских скважин, данные по которым отсутствуют. В качестве источников водоснабжения для потребителей района Газовик используются 3 артезианские скважины, объединенные в одной централизованной системой водоснабжения. Вода в скважинах – пресная. Результаты лабораторных испытаний качества хоз-питьевой воды не предоставлены. Для потребителей, у которых отсутствует централизованное водоснабжение, водозабор осуществляется от колонок, либо шахтных колодцев.

Существующие водопроводные сети проложены из стальных (60%), чугунных (10%) и полиэтиленовых низкого давления (30%) трубопроводов диаметром от 25 до 300 мм общей протяжённостью 32720 м. Степень износа сетей – 50%.

В основном используется подземная бесканальная прокладка водопроводных сетей (80% всех сетей), но на некоторых участках водопроводные трубы проложены надземно совместно с тепловыми сетями.

При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура устанавливается в колодцах (камерах).

При обжатии труб грунтом перед фланцевой чугунной арматурой применяются подвижные стыковые соединения (удлиненный раструб, муфту и др.). Компенсаторы и подвижные стыковые соединения при подземной прокладке трубопроводов располагаются в колодцах.

Данных по отказам водопроводных сетей (количество и места аварий) не предоставлено. В настоящее время аварийных участков на водоводе не выявлено. За последние несколько лет наблюдается снижение числа аварий благодаря реализации мероприятий по реконструкции существующих водопроводных сетей с заменой старых изношенных участков трубопроводов на новые.

Схема водопроводных сетей п. Долгодеревенское в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Уралводком» представлена на рисунке 2.2 и 2.3.

Протяжённость и год ввода в эксплуатацию основных участков магистрального и распределительного водопровода п. Долгодеревенского показана в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Протяжённость и год ввода в эксплуатацию основных участков магистрального и распределительного водопровода

| № п/п | Наименование объекта | L, м | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопровод Долгая -Учхоз dy300 мм по ул. Ленина - ул.Восточная - 1 Мая | 1000 | 1997 |
| 2. | Магистральный водопровод g. Долгодеревенское ул. Советская, ул. Мира | 1800 | 1985 |
| 3. | Водовод 2 нитки dy300 мм от головных сооружений до разводящих трасс | 1580 | 1977 |
| 4. | Разводящие внутриквартальные сети g.Долгодеревенское dy50-80 – 1,365 м, пер. Школьный (от ул. Ленина ) – 370м, ул.Строительная (райгаз, дом культуры) – 1050 м, ул.Мира - ул.Советская– 2050 м, ул. 1 Мая – Набережная – 840 м, ул. Кооперативная – Хлебозавод – 375 м, ул.50 лет ВЛКСМ (дом культуры – администрация сельского поселения) – 560 м. | 4760 | 1977 |
| 5. | Водопровод Южного микрорайона g. Долгодеревенское | 4125 | 1989 |
| 6. | Водопровод: п. Долгодеревенское по ул. Мира, ул. Больничная | 1950 | 1989 |
| 7. | Водопровод: п. Долгодеревенское ул. Набережная и ул. Спутника | 1450 | 1989 |
| 8. | Водопровод: п. Долгодеревенское, пер. Восточный – 740 м. | 740 | 1989 |
| 9. | Водопровод: п. Долгодеревенское, ул. Больничная | - | 1989 |
| 10. | Водопровод: п. Долгодеревенское к общежитию пер. Школьный 15 | 250 | 1989 |
| 11. | Водопровод: п. Долгодеревенское, сети хоз. корпуса ЦРБ | 515 | 1990 |
| 12. | Водопровод: п. Долгодеревенское, сети ст. корпуса поликлиники. | 250 | 1990 |
| 13. | Водопровод: п. Долгодеревенское, ул. Ленина – пер. Школьный – dy100 мм | 1050 | 1989 |
| 14. | Водопровод : п. Долгодеревенское, ул. Ленина – пер. Дорожный – dy100 мм | 1020 | 1989 |
| 15. | Водопровод: п. Долгодеревенское к ветстанции dy100 мм | 400 | 1996 |
| 16. | Водопроводная сеть п. Долгодеревенское в Учхозе: ул. Набережная - ул. Солнечная – молокозавод – dy150 мм ул. Спутника – ул. Молодежная – dy50 мм., ул. Молодежная – ул.Береговая ул.1 мая – микрорайон –dy300 мм ул. 1 Мая – школа | 7850 | 1989 |
| 17. | Водопровод: п. Долгодеревенское, ул. Ленина – ул. Восточная – ул.1 Мая | 1000 |  |
| 18. | Водопровод: п. Долгодеревенское пер.Школьный – ул.Мира | 460 |  |
| 19. | Водопровод: п. Долгодеревенское администрация сельского поселения – ул. Свердловская | 270 |  |
| 20. | Водопровод: п. Долгодеревенское пер. Школьный (сбербанк – прокуратура) | 700 |  |
| 21. | Водопровод п. Долгодеревенское: ул.Ленина – ул.Восточная – ул.1Мая | 700 |  |
| 22. | Водопровод с.Долгодеревенское ул.50 лет ВЛКСМ dy225 ( ПНД) | 450 | 2006 |
| 23 | Водопровод с.Долгодеревенское ул.Советская dy40 ( ПНД) | 150 | 2002 |
| 24. | Водопровод с.Долгодеревенское ул. Мира (новая) dy50 | 250 | 1998 |
| 25. | Итого | 32720 |  |

Система водоснабжения д. Ключёвка, п. Большое Баландино

В с. Большое Баландино и д. Ключёвка водозабор осуществляется из артезианских скважин по существующим водопроводным сетям. Для создания запаса воды и выравнивания режимов работы погружных насосов, после скважин установлены водонапорные башни общим объёмом 16 м3. Оборудование автоматизации (управление и контроль) водоснабжения отсутствует. Схемы водопроводов находятся в разработке.

Система водоснабжения д. Прохорово, д. Урефты, д. Шигаево

Система централизованного водоснабжения данных населённых пунктов отсутствует. Водоснабжение потребителей д. Урефты осуществляется из шахтных колодцев децентрализовано. Водозабор в д. Прохорово производится из колонки, расположенной в центре населённого пункта. Водоснабжение потребителей д. Шигаево осуществляется из 5 колодцев и 1 артезианской скважины. При этом водопроводные сети на территории данных деревень не проложены. Вода в колодцах – пресная, данных по обследованию воды не предоставлено.

## 2.2. Сведения о наличии приборов учёта воды

Для измерения объёма водопроводной воды, расходуемой на нужды потребителей (индивидуальные квартирные приборы учёта), используются одноструйные крыльчатые водосчётчики типа СХВ-Ду (для холодной воды) и СГВ-Ду (для горячей воды) различного диаметра. Для целей общедомового коммерческого учёта применяются турбинные счётчики воды без импульсных выходов. Отсутствие импульсного выхода не позволяет организовать передачу данных об объёмах водопотребления на диспетчерский пункт.

Сведения о наличии общедомовых приборов учёта (ОПУ) воды в многоквартирных жилых домах (МКД) представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Сведения о наличии общедомовых приборов учёта воды в МКД

| Вид ресурса | Общее количество ОПУ, шт. | Количество установленных ОПУ на 01.10.2013 г, шт. | Количество неоснащённых домов, шт. | Степень оснащённости ПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 91 | 8 | 83 | 8,8 |
| ГВС | 63 | 43 | 20 | 68,3 |

Сведения о наличии индивидуальных приборов учёта (ИПУ) воды в многоквартирных жилых домах (МКД) представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Сведения о наличии индивидуальных приборов учёта воды в МКД

| Вид ресурса | Общее количество ИПУ, шт. | Количество установленных ИПУ на 01.10.2013 г, шт. | Количество неоснащённых квартир, шт. | Степень оснащённости ПУ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | 4900 | 2570 | 1194 | 52 |
| ГВС | 3780 | 2570 | 1210 | 68 |

Все бюджетные учреждения (учебные заведения, детские сады и больницы) на территории Долгодеревенского сельского поселения оснащены ПУ водопроводной воды в соответствии с требованиями ФЗ №261.

Учёт отпущенной в сеть (после водозабора из р. Миасс) п. Долгодеревенское водопроводной воды осуществляется ультразвуковым расходомером-счётчиком жидкости US800, установленными в камере возле накопительных резервуаров. Дата последней поверки - 21 сентября 2012 года. Межповерочный интервал – 4 года.

Для остальных населённых пунктов Долгодеревенского сельского поселения приборы учёта потребляемой из артезианских скважин воды не предусмотрены.

## 2.3. Описание существующих технических и технологических проблем в системах водоснабжения поселения

Существующие проблемы организации качественного водоснабжения вызваны рядом следующих факторов:

- низкий уровень автоматизации источников водозабора;

- малый объём реконструкций и капитальных ремонтов источников водозабора;

- отсутствует возможность резервного водоснабжения потребителей;

- имеются бесхозяйные функционирующие сети и скважины;

- не установлено качество воды в артезианских скважинах в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды;

- отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строго режима, подземных источников водоснабжения;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания в системах водоснабжения населённых пунктов, запитанных от скважин с низким качеством воды;

- значительные нерациональные потери воды при транспортировке по водопроводу.

Все проблемы развития систем водоснабжения Долгодеревенского сельского поселения связаны с финансовыми ограничениями.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы водоснабжения, отсутствуют.

## 3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

Потребителями хозяйственно-питьевой воды централизованных систем Долгодеревенского сельского поселения являются:

- жилые дома (многоквартирные и частный сектор);

- предприятия;

- административные и общеобразовательные учреждения;

- частные усадебные участки;

- садовые товарищества;

- фермерские хозяйства.

Количество расходуемой воды жилыми зданиями зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. В соответствии с предоставленными данными, все существующие многоквартирные дома располагаются на территории п. Долгодеревенское. Информация о многоквартирном жилищном фонде представлена в Приложении 1.

Так как большую часть территории поселения занимают земли сельскохозяйственного назначения, то помимо населения часть воды расходуется на частные усадебные участки, садовые товарищества и фермерские хозяйства. В основном, вода для сельскохозяйственных нужд берется из частных (индивидуальных) артезианских скважин и колодцев.

Также на территории поселения расположен ряд неучтённых потребителей,  водопотребление которых невозможно определить ввиду отсутствия необходимых данных. К таковым относятся некоторые предприятия, административные, общественные и общеобразовательные здания, а также часть усадебных хозяйств частного сектора. Величина неучтённых расходов берётся в размере 10% от расчётного объёма водопотребления потребителями Долгодеревенского сельского поселения.

Общие приборы учёта, фиксирующие расход воды от источников к потребителям, в большинстве населенных пунктов отсутствуют, либо находятся в нерабочем состоянии. Поэтому данные по фактическим объёмам водопотребления приведены только для п. Долгодеревенское (без учёта расхода артезианских вод).

Фактический расход воды, отпущенной в сеть (по расходомеру в камере, возле накопительных резервуаров) представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Фактический расход хоз-питьевой воды, отпущенной в сеть п. Долгодеревенское

| Расход воды, тыс. куб. м. |
| --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 49 | 48 | 48 | 46 | 41 | 40 | 41 | 42 | 42 | 47 | 48 | 50 |

Таким образом, фактический годовой расход воды, отпущенной в сеть составляет 542 тыс. куб. м.

Выполним расчёт потребления хозяйственно-питьевой воды (ХПВ) по нормам расхода в соответствии с  Приложением 3 в СНиП 2.04.01-85.

В таблице 3.2 представлена информация о потребителях водопроводной воды в 2012 году и их режимы работы.

Таблица 3.2 – Информация о потребителях водопроводной воды Долгодеревенского сельского поселения (население)

| № | Водопотребители | Наименование измерителя | Кол-во | Режим работы | Число дней работы в год | Норма расхода воды, л/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома квартирного типа |
| 1.1 | Жилые дома квартирного типа с ванными длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами п. Долгодеревенское | 1 житель | 3660 | Круглый год | 365 | 250 |
| 1.2 | Жилые дома квартирного типа с централизованным ГВС, оборуд. умывальниками и душами |  | 120 |  |  | 195 |
| 1.3 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ванными без ГВС п. Долгодеревенское |  | 670 |  |  | 150 |
| 1.4 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом и канализацией без ванн п. Долгодеревенское |  | 450 |  |  | 95 |
| 2. | Частный сектор |
| 2.1 | п. Долгодеревенское | 1 житель | 2800 | Круглый год | 365 | 50 |
| 2.2 | с. Большое Баландино |  | 813 |  |  |  |
| 2.3 | д. Шигаево |  | 673 |  |  |  |
| 2.4 | д. Ключёвка |  | 502 |  |  |  |
| 2.5 | д. Прохорово |  | 387 |  |  |  |
| 2.6 | д. Урефты |  | 87 |  |  |  |
| 2.7 | Садовые участки | 1 участок | 1000 | - | 103 |  |
| 3. | Поливка посадок на участках |
| 3.1 | п. Долгодеревенское | 1 м2 |  | 2 раза в сутки | 103 | 6 |
| 3.2 | с. Большое Баландино |  |  |  |  |  |
| 3.3 | д. Прохорово |  |  |  |  |  |
| 3.4 | д. Шигаево |  |  |  |  |  |
| 3.5 | д. Ключёвка |  |  |  |  |  |
| 3.6 | д. Урефты |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Садовые участки | 1 участок | 1000 |  |  |  |

Суточное потребление холодной воды  (м3/ч) рассчитывается по следующей формуле:

где	, л/сут – норма расхода холодной воды в средние сутки на одного хозяйственно-бытового измерителя (см. таблицу 3.2);

– число хозяйственно-бытовых водопотребителей (см. таблицу 3.2);

k = 1,1 – коэффициент на неучтённые расходы воды.

Годовое потребление холодной воды определяется выражением:

где	 , сут. – число дней (суток) работы водопотребителей.

Среднемесячное потребление холодной воды рассчитывается по следующей формуле:

Расчётный максимальный часовой расход воды определяется по формуле:

где	 – коэффициент максимальной часовой неравномерности водопотребления;

– коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый равным 1,2;

– коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, определяется по таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Значения коэффициента, учитывающего число жителей в населённом пункте

| Коэффициент | Число жителей, тыс. чел. |
| --- | --- |
|  | до 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| bmax | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |

Результаты расчёта объёмов водопотребления для каждого населённого пункта в 2012 году представлены в Приложении 2. Суммарные данные по объёмам водопотребления Долгодеревенского сельского поселения представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Результаты расчёта объемов водопотребления для Долгодеревенского сельского поселения в 2012 году

| № | Нагрузка | Расход воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Часовой максимальный, м3/ч | Суточный, м3/сут | Среднемес., м3/мес | Годовой, м3/год |
| 1 | Централизованные системы водоснабжения |
| 1.1 | Хоз.- питьевые нужды | 78,855 | 1107,927 | 33699,446 | 404393,355 |
| 1.2 | Поливка посадок | 14,759 | 188,040 | 1614,010 | 19368,120 |
| 1.3 | Неучтённые расходы | 9,361 | 129,597 | 3941,900 | 47302,796 |
| 1.4 | Итого | 102,975 | 1425,564 | 39255,356 | 471064,271 |
| 2 | Децентрализованные системы водоснабжения |
| 2.1 | Хоз.- питьевые нужды | 32,671 | 286,823 | 7632,533 | 91590,395 |
| 2.2 | Поливка посадок | 17,923 | 143,160 | 1228,790 | 14745,480 |
| 2.3 | Неучтённые расходы | 5,059 | 42,998 | 1172,498 | 14069,980 |
| 2.4 | Итого | 55,653 | 472,981 | 10033,821 | 120405,855 |
| 3. | Всего | 158,628 | 1898,545 | 49289,177 | 591470,125 |

Распределение водопотребления между централизованными и децентрализованными системами водоснабжения Долгодеревенского сельского поселения в 2012 году представлено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Распределение водопотребления между централизованными и децентрализованными системами водоснабжения

Распределение водопотребления по населённым пунктам Долгодеревенского сельского поселения в 2012 году представлено на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Распределение водопотребления по населённым пунктам

Распределение водопотребления населением и бюджетными организациями Долгодеревенского сельского поселения по типам нагрузки в 2012 году представлен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Распределение водопотребления населением и бюджетными организациями по типам нагрузки

Таким образом, среди населения основными потребителями хозяйственно-питьевой воды Долгодеревенского сельского поселения являются жилые дома (многоквартирные и частный сектор). Централизованная система водоснабжения включает в себя основную часть потребителей поселения с годовым расходом воды 471064,271 куб.м. Децентрализованная система водоснабжения включает потребителей с низкой степенью благоустройства с годовым расходом воды 120405,855 куб.м. Общий годовой объём водопотребления для Долгодеревенского сельского поселения на хозяйственно-питьевые нужды составляет 591470,125 куб.м.

Технологические потребители

К технологическим потребителям Долгодеревенского сельского поселения относятся: угольные и газовые котельные и очистные сооружения канализации.

В таблице 3.5 представлена информация о технологических потребителях водопроводной воды в 2012 году и их режимы работы.

Таблица 3.5 – Информация о технологических потребителях водопроводной воды Долгодеревенского сельского поселения

| № | Водопотребители | Ед. измерения | Кол-во | Режим работы | Число дней работы в год | Норма расхода воды, м3/сут | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1. | Угольные и газовые котельные | 883,2 | 96,27 |
| 1.1 | Котельная №1 | Гкал/сут | 52,8 | Отопит. период | 218 | 2 | 105,6 | 11,51 |
| 1.2 | Котельная №2 |  | 48 |  |  |  | 96 | 10,464 |
| 1.3 | Котельная №3 |  | 264 |  |  |  | 528 | 57,552 |
| 1.4 | Котельная д. Шигаево |  | 76,8 |  |  |  | 153,6 | 16,742 |

Нормативно-расчётный расход промывных и хоз.-питьевых вод для очистных сооружений составляет 4 тыс. м3 в год (11 м3/сут).

Таким образом, максимальный суммарный технологический расход воды составляет 100,27 тыс. м3. Основным технологическим потребителем являются водогрейные котельные, максимальное расчётное водопотребление которыми составляет 96,27 тыс. м3 в год (96% от общего объёма технологического водопотребления).

Нормативные потери воды при транспортировке определены водоснабжающей организацией в размере 7% от общего объёма водопотребления централизованной системой водоснабжения.

Баланс водопотребления Долгодеревенского сельского поселения представлен на рисунке 3.4.

исунок 3.4 – Баланс водопотребления Долгодеревенского сельского поселения

## 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

## 4.1. Прогноз перспективной застройки и численности населения Долгодеревенского сельского поселения

Прогноз перспективной застройки на территории Долгодеревенского сельского поселения (ДСП) формируется на основе материалов генерального плана развития ДСП.

В течение последних нескольких лет наблюдается уменьшение численности населения. Связано это явление с уровнем жизни народа, реальными доходами семей, которые уменьшились в переходный период к государственно-рыночной экономике, а также с воздействием факторов экономической, политической, социальной нестабильности. Естественный и миграционный прирост населения с 2009 года отмечен не был.

Одной из причин депопуляции - устойчивого превышения числа умерших над числом родившихся, является низкая рождаемость.

Современные параметры рождаемости в два раза меньше, чем требуется для замещения поколений: в среднем на одну женщину приходится 1,2 рождения при 2,15 необходимых для воспроизводства населения. Характер рождаемости в районе определяется массовым распространением малодетности (1-2 ребенка), сближением параметров рождаемости городского и сельского населения.

Динамика численности населения ДСП представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1 – Динамика численности населения ДСП

| № | Населённый пункт | Численность населения, чел | Убыль |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2012 год | человек | % |
| 1 | п. Долгодеревенское | 8082 | 7700 | 382 | 4,7 |
| 2 | с. Большое Баландино | 1042 | 813 | 229 | 22,0 |
| 3 | д. Шигаево | 1038 | 673 | 365 | 35,2 |
| 4 | д. Ключёвка | 544 | 502 | 42 | 7,7 |
| 5 | д. Прохорово | 456 | 387 | 69 | 15,1 |
| 6 | д. Урефты | 167 | 87 | 80 | 47,9 |
| 7 | Итого | 11329 | 10162 | 1167 | 10,3 |

Из таблице 4.1 видно, что основные демографические показатели, такие как уровень естественного и миграционного движения населения имеют отрицательные значения, т.е. население городского поселения продолжает постепенно уменьшаться. В общем за 3 года произошло уменьшение числа жителей на 1167 человек, что составляет 10,3 % от общей численности населения в 2009 году.

Однако, в настоящее время отмечается большой интерес со стороны различных инвесторов к территориям Сосновского района и спрос на земельные участки как для жилищного строительства, так и для создания и развития сферы услуг.

На расчетный срок действия схемы водоснабжения принято, что прирост площади строительных фондов будет наблюдаться в основном за счёт потребности в новом жилье для переселения граждан из муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. В течение 10 лет планируется строительство 5 многоэтажных жилых домов, детского садика, средней школы и спортивного комплекса с плавательным бассейном в п. Долгодеревенском. Расширение частного сектора будет происходить за счёт усадебной застройки индивидуальных жилых домов в п. Долгодеревенкое (300 участков) и д. Шигаево (70 участков).

Размер одного выделенного участка для частной застройки составляет 15 соток земли (1500 м2).

Изменения производственных зон и их перепрофилирование в рассматриваемый период не планируется.

При расчётах перспективного водопотребления примем, что численность населения п. Долгодеревенское будет увеличиваться примерно на 1% в год, д. Шигаево – на 0,5% в год, а число жителей в остальных населённых пунктах принято неизменным в период с 2013 до 2024 года.

Прогнозируемые годовые приросты населения Долгодеревенского сельского поселения на период с 2013 до 2024 года представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Прогнозируемая годовая численность населения Долгодеревенского сельского поселения

| № | Населённый пункт | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| 1 | п. Долгодеревенское | 7700 | 7854 | 7933 | 8012 | 8092 | 8173 | 8255 | 8667 |
| 2 | с. Большое Баландино | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| 3 | д. Шигаево | 673 | 676 | 680 | 683 | 687 | 690 | 693 | 711 |
| 4 | д. Ключёвка | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
| 5 | д. Прохорово | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| 6 | д. Урефты | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 7 | Итого | 10162 | 10319 | 10401 | 10484 | 10568 | 10652 | 10737 | 11167 |

Из таблицы 4.2 видно, что планируемое увеличение численности населения в 2024 году составит 9,9% (1005 человеке) от общей численности 2013 года.

## 4.2. Прогноз перспективного расхода воды потребителями Долгодеревенского сельского поселения

Для существующего жилищного фонда предусмотрено снижение фактических объёмов потребляемой воды за счёт выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности существующих централизованных систем водоснабжения на уровне 1% в год.

Для бюджетных учреждений, в соответствии с требованиями ФЗ №261, начиная с 2010 года необходимо обеспечить снижение объёмов потреблённой ими воды в течение 5 лет не менее чем на 15% от объёма фактически потреблённого ими в 2009 году с ежегодным снижением такого объёма не менее чем на 3%.

Прогноз изменения потребления воды абонентами ДСП на период с 2013 до 2024 года с учётом требований энергоэффективности и прироста населения представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Прогноз изменения потребления воды абонентами ДСП

| № | Населённый пункт | Прогноз объёмов водопотребления, куб.м./ год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| 1 | п. Долгодеревенское | 513928,47 | 518965 | 528913 | 528860 | 528807 | 528754 | 528702 | 2642715 |
| 2 | с. Большое Баландино | 23184,375 | 23184 | 23184 | 23184 | 23184 | 23184 | 23184 | 115922 |
| 3 | д. Шигаево | 19202,075 | 19298 | 19395 | 19492 | 19589 | 19687 | 19785 | 97438 |
| 4 | д. Ключёвка | 14430,05 | 14430 | 14430 | 14430 | 14430 | 14430 | 14430 | 72150 |
| 5 | д. Прохорово | 11117,025 | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 | 11117 | 55585 |
| 6 | д. Урефты | 2583,525 | 2584 | 2584 | 2584 | 2584 | 2584 | 2584 | 12918 |
| 7 | Садовые участки | 7024,6 | 7025 | 7025 | 7025 | 7025 | 7025 | 7025 | 35123 |
| 8 | Технологические потребители | 100270 | 100270 | 100270 | 100270 | 100270 | 100270 | 100270 | 501350 |
| 9 | Потери при транспортировке | 39993 | 40304 | 40916 | 40913 | 40910 | 40907 | 40903 | 204468 |
| 10 | Итого, в т.ч.: | 731734 | 737176 | 747834 | 747875 | 747916 | 747958 | 748000 | 3737669 |
|  | Централизованное водоснабжение | 611328 | 616070 | 625437 | 625387 | 625338 | 625288 | 625238 | 3125443 |
|  | Децентрализованное водоснабжение | 120406 | 121106 | 122397 | 122487 | 122578 | 122670 | 122762 | 612226 |

Динамика потребления воды на период с 2013 до 2024 год для централизованной и децентрализованной системы водоснабжения представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Динамика потребления воды на период с 2013 до 2024 года для централизованной и децентрализованной системы водоснабжения ДСП

Из рисунка 4.1 видно, что потребление воды абонентами централизованных систем водоснабжения сельского поселения в течение 10 лет должно увеличится на 13,661 тыс. куб.м. (2,2 % по отношению к 2013 году), а для потребителей децентрализованных систем водоснабжения водопотребление увеличится на 1,830 тыс. куб.м. (1,5 % по отношению к 2013 году). Следует отметить, что объёмы потребления воды централизованными системами водоснабжения указаны с учётом ввода в эксплуатацию спортивного комплекса и нескольких жилых зданий.

Прогноз технологического водопотребления принят постоянным и равен расчётному расходу.

Дефицита в производительности (дебит) существующих артезианских скважин в рассматриваемый период не наблюдается.

## 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Основными задачами перспективного развития систем водоснабжения являются:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, подаваемой потребителям;

- 100 % обеспечение жителей Долгодеревенского сельского поселения водой питьевого качества;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

В настоящее время существующие источники водоснабжения имеют необходимую производительность для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления при сохранении зон действия существующих источников. Увеличение зон действия источников в рассматриваемый период действия схемы водоснабжения не планируется. В случае расширения зон водоснабжения существующих источников следует выполнить дополнительные расчёты на стадии проектирования системы водоснабжения.

При строительстве группы индивидуальных жилых домов на неиспользуемой территории населённых пунктов ДСП подачу воды предусматривается осуществлять из вновь вводимых скважин или колодцев. Способ бурения, конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования должны быть определены при проектировании скважин.

Для поливки приусадебных участков рекомендуется применять отдельные сезонные водопроводы с использованием местных источников и оросительных систем, непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для снижения объёмов потребления воды из р. Миасс, поставляемой водоснабжающей организацией МУП «ПОВВ», планируется бурение и ввод в эксплуатацию нескольких новых скважин на территории п. Долгодеревенское -  2 скважины в районе ул. Рождественской, 1 возле у. 1 Мая, 134.

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению)

Для подключения вновь вводимых зданий и сооружений п. Долгодеревенское к существующей системе водоснабжения необходимо проложить водопровод от потребителя до существующих водопроводных сетей.

Для перспективной сети водопровода приняты пластмассовые напорные трубы из полиэтилена ПЭ 80 по ГОСТ 18599-2001 с маркировкой «питьевая», соединяемые на сварке. Колодцы на сети предусмотрены из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-11.84.

Характеристики необходимых для прокладки трубопроводов представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1 – Характеристики необходимых для прокладки трубопроводов в п. Долгодеревенское

| Вновь вводимый абонент | Нормативное потребление воды, куб.м./час | Условный диаметр трубы dу, мм | Протяжённость водопровода L, п.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский садик | 0,9 | 32 | 70 |
| Жилой дом №1 по ул. Гагарина | 6,5 | 50 | 90 |
| Жилой дом №2 по ул. Гагарина | 13,1 | 2х75 | 60 |
| Жилой дом №3 в р-не Газовик | 6,5 | 50 | 80 |
| Жилой дом №4 Южный район | 7,8 | 63 | 100 |
| Жилой дом №5 Южный район | 7,8 | 63 | 110 |
| Средняя школа Южный район | 2 | 40 | 100 |
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном V=250 м3 | 7 | 110 | 60 |

Для совершенствования систем водоснабжения рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- Осуществить реконструкцию изношенных участков водопроводных сетей.

- Выполнить оценку запасов воды в существующих артезианских скважинах.

- Провести модернизацию скважин с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей.

- Внедрить систему диспетчерского контроля потребляемой воды.

Обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Организовать контроль качества питьевой воды в артезианских скважинах согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Утвердить рабочую программу и график обследований качества воды в контрольных точках распределительной сети.

- Предусмотреть строительство станций хим-водоподготовки в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды в целях улучшения качества питьевой воды из артскважин, не удовлетворяющих по величине микробиологических показателей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Организовать ежегодную чистку, дезинфекцию и промывку, водозаборных сооружений за счет средств местного бюджета или средств коллективных и частных владельцев в соответствии с их принадлежностью.

- Разработка проекта и организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений (в том числе II и III пояса) Долгодеревенского сельского поселения.

- Ликвидировать скважины, непригодные для питьевых или хозяйственных нужд или скважины, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов.

Организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

В малоперспективных населенных пунктах (д. Прохорово, д. Шигаево, д. Урефты) и садовых участках водоснабжение населения осуществляется из артскважин и шахтных колодцев децентрализовано. Организации централизованного водоснабжения в данных населённых пунктах не планируется.

## 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Строительство и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения не приведёт к ухудшению качества воды, используемой для хозяйственно-бытовых нужд.

Предложенные мероприятия по совершенствованию систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду, а сооружаемые объекты систем водоснабжения является экологически безвредными.

При выполнении работ по строительству и реконструкции объектов не допускается использование материалов, не включенных в «Перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санэпиднадзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Для обеспечения доброкачественной водой соответствующей ГН 2.1.5.1315-03 и ГН 2.1.5.2280-07 предусмотреть очистку воды из скважин. На устья скважин установить сменные и многократно регенерируемые фильтры – картриджи. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины и непосредственно у потребителей.

Чистка колодца (каптажа) должна производиться по первому требованию центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка с составлением акта.

Для дезинфекции колодцев можно использовать любые подходящие для этой цели дезинфицирующие препараты, включенные в «Перечень отечественных и зарубежных дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории РФ» (№ 0014-9Д от 29.07.93 г.). Чаще всего для этих целей используют хлорсодержащие препараты - хлорную известь или двутретьосновную соль гипохлорита кальция (ДТСГК).

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф местности.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается радиусом 30 м от водозабора при использовании защищённых подземных вод и 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных водах.

Границы второго  пояса ЗСО определяются расчётом в ходе проведения оценочных работ, учитывающим время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод до водозабора, принимаемое от 100 до 400 суток, составляет минимум 100-150 м.

Границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения с потоком подземных вод до водозабора, которое равно сроку эксплуатации водозабора – 25-50 лет.

На территории 1-го пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть выполнены следующие мероприятия:

- Территория должна быть спланирована для отвода поверхностных стоков за её пределы, ограждена, озеленена и обеспечена охраной.

- Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

На территории 2-го и 3-го пояса ЗСО подземных источников необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительно на территории второго пояса ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

## 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В рамках разработки схемы водоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных работ по совершенствованию централизованных систем водоснабжения, т.е проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на данной стадии не разработан, поэтому стоимость строительства и реконструкции объектов составляется по укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

Затраты на мероприятия, которые необходимо предусмотреть в зонах охраны источников водоснабжения не рассчитываются. Состав и стоимость их реализации выполняются отдельным проектом ЗСО.

## 7.1. Оценка необходимых инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих наружных участков водопроводной сети

Приблизительная стоимость строительства новых участков водопроводной сети с учётом строительно-монтажных работ, разработки проектно-сметной и рабочей документации (ПСД – 30% от общей стоимости работ) и подготовки территории под строительство (ПТС – 20% от общей стоимости работ) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Стоимость строительства новых участков водопроводной сети

| Вновь вводимый абонент | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- |
|  | Материал | СМР | ПСД | ПТС | Итого |
| Детский садик | 2156 | 11620 | 8266 | 5510 | 27552 |
| Жилой дом №1 по ул. Гагарина | 6624 | 14940 | 12938 | 8626 | 43128 |
| Жилой дом №2 по ул. Гагарина | 11040 | 10620 | 12996 | 8664 | 43320 |
| Жилой дом №3 в р-не Газовик | 5888 | 13280 | 11501 | 7667 | 38336 |
| Жилой дом №4 Южный район | 13300 | 17700 | 18600 | 12400 | 62000 |
| Жилой дом №5 Южный район | 14630 | 19470 | 20460 | 13640 | 68200 |
| Средняя школа Южный район | 7360 | 16600 | 14376 | 9584 | 47920 |
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном V=250 м3 | 16320 | 14820 | 18684 | 12456 | 62280 |
| Итого | 77318 | 119050 | 117820,8 | 78547,2 | 392736 |

В соответствии с таблицей 7.1 затраты на строительство новых участков водопроводной сети примерно составят 392,73 тыс. руб.

Расчёт стоимости замены изношенных участков водопроводной сети для Долгодеревенского сельского поселения представлен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Расчёт стоимости замены изношенных участков водопроводной сети

| Место прокладки трубопровода | L по плану, м | Dу рекоменд., мм | Стоимость с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | СМР | Итого |
| ул. Советская | 1000 | 160 | 573 | 350,3 | 923,3 |
| ул. 1 Мая | 200 | 250 | 275,4 | 93,9 | 369,3 |
| Итого |  |  | 848,4 | 444,2 | 1292,6 |

Затраты на замену изношенных участков водопроводной сети в 2014 году составят примерно 1292,6 тыс. руб. Во все последующие годы финансовая потребность на замену изношенных участков водопроводной сети принимается равной 200 тыс. руб.

## 7.2. Оценка необходимых инвестиций в модернизацию существующих водозаборов

В программу по модернизации существующих водозаборов включены следующие мероприятия:

- чистка, дезинфекция и промывка артезианских скважин и колодцев;

- установка частотных преобразователей на насосные агрегаты;

- замена устаревших насосов на более эффективные.

Количество модернизируемых скважин – 6 шт.

Стоимость модернизации 1 скважины – 130 тыс. руб. с НДС.

## 7.3. Оценка необходимых инвестиций на внедрение системы диспетчерского контроля потребляемой воды

Внедрение системы диспетчерского контроля потребляемой воды включает в себя установку устройства сбора и передачи данных (УСПД) с существующего прибора учёта по интерфейсу RS-485. Приём данных о УСПД осуществляется телекоммуникационными модулями на основе GSM или Ethernet модемов. Для опроса с заданной периодичностью и отображения на мониторе диспетчера текущего состояния объектов (показания приборов учета и др.) в виде мнемосхем используется специализированное программное обеспечение, например АСДУ ПолиТЭР.

Стоимость внедрения данного мероприятия с учётом СМР по прокладке кабельной продукции, монтажу модулей и установке ПО составит 100 тыс. руб.

## 7.4. Распределение финансовых затрат

При оценке распределения финансовых затрат принят следующий порядок реализации мероприятий по строительным работам:

- Год начала реализации мероприятия связан с инвестициями в разработку ПИР и ПСД. Далее следует период работ, связанный с заказом оборудования и строительством.

- Принято, что срок поставки оборудования составляет 3 месяца, а все работы по монтажу будут выполнены в течение оставшегося периода текущего года.

- Год ввода в эксплуатацию связан с затратами на пуско-наладочные работы и прочие издержки.

- Работы по реконструкции изношенных участков водопроводов будут проводиться по этапам: в 2014 году первый участок, затем в 2015 году второй участок.

- Внедрение системы диспетчерского контроля запланировано на 2016 год. Срок реализации -1 год.

- Мероприятие по модернизации скважин запланировано проводить с 2015 года по 1 скважине в год.

Таким образом, динамика финансовых затрат при проведении работ по совершенствованию системы водоснабжения Долгодеревенского сельского поселения в период с 2014 до 2024 гг. представлена в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию водоснабжения ДСП в период до 2024 года

| Наименование мероприятия | Прогноз финансовых затрат на последующие годы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| 1. Реконструкция существующих участков водопроводной сети | 923,3 | 369,3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 3092,6 |
| 2. Строительство новых участков водопроводной сети | 37,44 | 25 | 62,39 | 53 | 36 | 89,06 | 62,28 | 27,55 |  |  |  | 392,74 |
| 3. Модернизация существующих водозаборов |  | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  | 780,00 |
| 4. Внедрение системы диспетчерского контроля |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 |
| Итого | 960,74 | 524,26 | 492,39 | 383,44 | 365,62 | 419,06 | 392,28 | 227,55 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 4365,34 |

Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию системы водоснабжения Долгодеревенского сельского поселения в период с 2014 по 2024 гг. представлена на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 – Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию системы водоснабжения ДСП

Таким образом, суммарные финансовые потребности для выполнения работ по совершенствованию системы водоснабжения Долгодеревенского сельского поселения составят 4365,34 тыс. руб.

## Глава 2 Схема водоотведения

## 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

## 1.1. Описание структуры и функционирования системы водоотведения

В настоящее время централизованная система канализации функционирует только на территории п. Долгодеревенское. Сброс стоков от канализационных насосных станций осуществляется по напорному коллектору на очистные сооружения. Все остальные населённые пункты оборудованы индивидуальными выгребными ямами и надводными туалетами. Вывоз сточных вод с территории остальных населённых пунктов организован не в полном объёме. Собственных очистных сооружений на территории неканализованных населённых пунктов не выявлено.

Все объекты централизованных систем водоотведения являются муниципальной собственностью поселения.

Обслуживание централизованной системы канализации осуществляет ООО «Стройгарант».

Бесхозяйных канализационных сетей на территории Долгодеревенского сельского поселения не выявлено.

Централизованная система канализации п. Долгодеревенское включает напорно-самотечные сети и два очистных сооружения с канализационными насосными станциями.

Общая протяжённость сетей водоотведения составляет 23660 м.

Основные характеристики канализационных насосных станций представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные характеристики канализационных насосных станций

| № | Наименование | Насосное оборудований |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка | Кол-во | Хар-ки |
| 1 | КНС №1 | Фекальный вертикальный центробежный одноступенчатый | СД 160-45 | 1 | 160 м3/ч 45 м.в.ст. |
| 2 | КНС №2 |  | СД 160-45 | 2 |  |
| 3 | КНС №3 |  | СД 50-56 | 2 | 50 м3/ч 56 м.в.ст. |
| 4 | КНС №4 |  | СД 50-56 | 2 |  |

Основные характеристики очистных сооружений бытовой канализации представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Основные характеристики очистных сооружений

| № | Наименование | Тип отчистки | Производительность, м3/ч | Год ввода в экспл. | Износ, % | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |  |
| 1 | ОСК №1 | 1. Механическая 2. Полная биологическая | 1600 | 1400 | 1989 | 15 | Рабочее |
| 2 | ОСК №2 | 1.Механическая 2.Биологическая | 600 | 500 | 1987 | 80 | Аварийное |

Канализационные очистные сооружения №1

Канализационные очистные сооружения №1 были реконструированы в 2010 году с заменой блока аэротенка. Они обеспечивают приём сточных вод от абонентов Южного микрорайона.

Бытовые стоки воды самотёком от посёлка Долгодеревенское поступают в приёмный колодец, расположенный в сливной станции по ул. Больничная возле р. Зюзелга (Южный район). Из приёмного колодца стоки поступают на фильтр и далее в канализационную насосную станцию №1, расположенную в здании сливной станции. От насосной станции стоки перекачиваются в производственный корпус ОСК с биологической очисткой. В состав ОСК входят здание с приёмной камерой,  блок аэротенка (2 шт. с продольной рекуперацией иловой смеси) со встроенным вторичным отстойником, иловые площадки и пруды водоотчистки.

Водоприёмником очищенных бытовых сточных вод являются пруды водоочистки. Слив воды в реку или водоёмы не осуществляется. Контроль за работой очистных сооружений и качеством воды поле очистки осуществляется ФБУЗ «Центр гиены и эпидемиологии в Челябинской области».

Протяжённость канализационных наружных сетей – 16020 м., из них напорный коллектор – 5120 м., безнапорный коллектор – 10900 м.  Год ввода в эксплуатацию – 1989 г. Износ сети канализации: самотечных – 60%, напорных – 30%. Материал самотечных канализационных трубопроводов – чугун. Напорный коллектор выполнении из полиэтиленовой трубы ПНД. Диаметр магистральных сетей dу300мм, распределительных сетей dy150мм.

Система коммерческого учета сточных вод отсутствует.

Канализационные очистные сооружения №2

Канализационные очистные сооружения №2 имеют большой процент износа, устаревшее неэффективное оборудование и нуждаются в модернизации. Нормативы, по которым они проектировались, не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков.

Для транспортировки сточных вод в ОСК используются 3 канализационные насосные станции (2 расположены на ул. Набережная, 1 на ул. Крестьянская).

Водоочистка осуществляется механическим способом с использованием горизонтальной песколовки, распределительной камеры, двух двухярусных отстойников и восьми иловых прудов.

Доочистка сточных вод производится на 4 прудах-испарителях площадью 1 Га каждый. Биопруды подвержены зарастанию водорослями, требуют трудоемкой очистки от осадка и т. д. Слив воды в реку или водоёмы не осуществляется.

Стоки из выгребов или надводных туалетов частного сектора вывозятся ассенизационными машинами в пруды-испарители.

Протяжённость канализационных наружных сетей – 7640 м., из них напорный коллектор – 1600 м., безнапорный коллектор – 6040 м.  Год ввода в эксплуатацию – 1989 г. Износ сети канализации: самотечных – 60%, напорных – 30%. Материал самотечных канализационных трубопроводов – чугун. Напорный коллектор выполнении из полиэтиленовой трубы ПНД. Диаметр сетей Ду 150-300мм.

Система коммерческого учета сточных вод отсутствует.

Схема централизованной системы канализации п. Долгодеревенское с зонами действия ОСК представлена на рисунках 1.1, 1.2 и 1.3.

Протяжённость основных участков магистрального и распределительного канализационного коллектора п. Долгодеревенского показана в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Протяжённость основных участков магистрального и распределительного канализационного коллектора

| № п/п | Наименование объекта | L, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напорный коллектор: п. Долгодеревенское, ул. Ленина – очистные сооружения (2 нитки) | 1200 |
| 2 | Напорный коллектор п. Долгодеревенское, ул. Больничная – КНС №1 (2 нитки) | 1150 |
| 3 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское, ул. Мира, ул. Больничная | 1400 |
| 4 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское, ул. Восточная – южный микрорайон – поликлиника | 1150 |
| 5 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское, к общежитию пер. Школьный, д.№5, ул. 50 лет ВЛКСМ | 300 |
| 6 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское, ул. Ленина – южный микрорайон | 450 |
| 7 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское, ул. Больничная – ул. Ленина | 1200 |
| 8 | Сливной коллектор – очистные сооружения р. Миасс | 970 |
| 9 | Безнапорный коллектор: п.Долгодеревенское, Хлебозавод – ул.Свердловская | 850 |
| 10 | Безнапорный коллектор: п. Долгодеревенское, РДК – ул. Свердловская | 350 |
| 11 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское, ул.50 лет ВЛКСМ | 270 |
| 12 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское внутриквартальные сети южного микрорайона | 3750 |
| 13 | с.Долгодеревенское сети канализации РОО (детские сады №1,2,3) | 210 |
| 14 | Теплотрасса п.Долгодеревенское воздушная линия к очистным сооружениям | 420 |
| 15 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское ул. Гагарина – ц. контора Учхоза – столовая Учхоза – микрорайон | 1080 |
| 16 | ул. Солнечная – молокозавод | 670 |
| 17 | котельная – гараж | 850 |
| 18 | ул. Набережная – ул.1 Мая | 325 |
| 19 | Напорный коллектор КНС №3 очистные сооружения 2 нитки | 1600 |
| 20 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское микрорайон Учхоза | 1280 |
| 21 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское, ул. Солнечная | 260 |
| 22 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское, ул. Набережная - школа | 475 |
| 23 | Безнапорный коллектор п. Долгодеревенское внутриквартальные сети микрорайон Учхоза | 1100 |
| 24 | Итого, в том числе | 23660 |
| 24.1 | 1) ОСК 1 | 16020 |
|  | - напорный коллектор | 5120 |
|  | - безнапорный коллектор | 10900 |
| 24.2 | 2) ОСК 2 | 7640 |
|  | - напорный коллектор | 1600 |
|  | - безнапорный коллектор | 6040 |

## 1.2. Описание существующих технических и технологических проблем в системах водоснабжения поселения

Существующие проблемы организации качественного водоснабжения вызваны рядом следующих факторов:

- жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории;

- отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых зонах неканализованных населённых пунктов сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов;

- высокий износ чугунных канализационных сетей;

- канализационные очистные сооружения №2 имеют большой процент износа, устаревшее неэффективное оборудование и нуждаются в модернизации.

## 2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012, СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на полив территории и потерь при транспортировке, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Баланс производительности сооружений системы водоотведения рассчитан на основании информации о потребителях водопроводной воды в 2012 году и их режимы работы (см. таблицу 3.2 и 3.5 Главы 1 «Схема водоснабжения»).

Население и бюджетные организации

Результаты расчёта объёмов водоотведения для каждого населённого пункта в 2012 году представлены в Приложении 3. Суммарные данные по объёмам водоотведения Долгодеревенского сельского поселения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Результаты расчёта объемов водоотведения для Долгодеревенского сельского поселения в 2012 году

| № | Нагрузка | Расход воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | Часовой максимальный, м3/ч | Суточный, м3/сут | Среднемес., м3/мес | Годовой, м3/год |
| 1 | Централизованные системы водоотведения |
| 1.1 | Хоз.- питьевые нужды | 75,254 | 1075,052 | 32699,498 | 392393,980 |
| 1.2 | Неучтённые расходы | 7,525 | 107,505 | 3269,950 | 39239,398 |
| 1.3 | Итого | 82,779 | 1182,557 | 35969,448 | 431633,378 |
| 2 | Неканализованные населённые пункты (выгребные ямы и надводные уборные) |
| 2.1 | Хоз.- питьевые нужды | 36,272 | 319,698 | 8632,481 | 103589,770 |
| 2.2 | Неучтённые расходы | 3,627 | 31,970 | 863,248 | 10358,977 |
| 2.3 | Итого | 39,899 | 351,668 | 9495,729 | 113948,747 |
| 3. | Всего | 122,678 | 1534,225 | 45465,177 | 545582,125 |

Распределение водоотведения между населёнными пунктами Долгодеревенского сельского поселения в 2012 году представлено на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Распределение водоотведения между населёнными пунктами ДСП

Распределение водоотведения между канализованным и неканализованными населёнными пунктами Долгодеревенского сельского поселения в 2012 году представлено на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Распределение водоотведения между канализованным и неканализованными населёнными пунктами ДСП

Из рисунка 2.2 видно, что централизованная система канализации п. Долгодеревенское принимает стоки воды у 79% потребителей Долгодеревенского сельского поселения. У оставшихся 21% потребителей отсутствует централизованная система сбора сточных вод, вся вода сливается в выгребные ямы или надводные уборные. У неканализованных потребителей наблюдается низкий уровень благоустройства.

Распределение водоотведения между ОСК №1 и №2 п. Долгодеревенское в соответствии с зонами действия очистных сооружений за 2012 год представлено на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Распределение водоотведения между ОСК №1 и №2 п. Долгодеревенское

Как видно из рисунка 2.3, на аварийные очистные сооружения поступает 26% от всего объёма сточных канализационных вод Долгодеревенского сельского поселения. При этом модернизированные очистные сооружения работают на 80-90% от установленной мощности.

Технологические потребители

Расход сточных вод от очистных сооружений №1 составляет примерно 10-15 м3/сут. (4 тыс. м3/год).

Расчёт водоотведения от систем теплоснабжения, с учётом фактической нагрузки на отопление, ГВС и вентиляцию представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Информация о технологических потребителях водопроводной воды Долгодеревенского сельского поселения

| № | Водопотребители | Ед. измерения | Кол-во | Режим работы | Число дней работы в год | Норма расхода воды, м3/сут | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/сут | тыс. м3/год |
| 1. | Угольные и газовые котельные | 353,28 | 46,209 |
| 1.1 | Котельная №1 | Гкал/сут | 52,8 | Отопит. период | 218 | 0,8 | 42,24 | 9,208 |
| 1.2 | Котельная №2 |  | 48 |  |  |  | 38,4 | 8,371 |
| 1.3 | Котельная №3 |  | 264 |  |  |  | 211,2 | 46,042 |
| 1.4 | Котельная д. Шигаево |  | 76,8 |  |  |  | 61,44 | 13,394 |

Таким образом, максимальный суммарный технологический расход сточных вод составляет 363,28  м3/сут. (50,209 м3/год).

## 3. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Расчёт перспективного водоотведения равен расчётному прогнозу объёмов водопотребления, за исключением расходов воды на полив территории и потерь при транспортировке воды (см. таблицу 4.3 Главы 1 «Схема водоснабжения»).

Прогноз изменения водоотведения от потребителей ДСП на период с 2013 до 2024 года с учётом требований энергоэффективности и прироста населения представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Прогноз изменения водоотведения от потребителей ДСП

| № | Населённый пункт | Прогноз объёмов водоотведения, куб.м./ год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2024 |
| 1 | п. Долгодеревенское | 490492,47 | 495299 | 495250 | 495200 | 495151 | 495101 | 495052 | 2474516 |
| 2 | с. Большое Баландино | 16320,975 | 16321 | 16321 | 16321 | 16321 | 16321 | 16321 | 81605 |
| 3 | д. Шигаево | 13510,475 | 13578 | 13646 | 13714 | 13783 | 13852 | 13921 | 68557 |
| 4 | д. Ключёвка | 10077,65 | 10078 | 10078 | 10078 | 10078 | 10078 | 10078 | 50388 |
| 5 | д. Прохорово | 7769,025 | 7769 | 7769 | 7769 | 7769 | 7769 | 7769 | 38845 |
| 6 | д. Урефты | 1746,525 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 1747 | 8733 |
| 7 | Садовые участки | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 5665 | 28325 |
| 10 | Итого, в т.ч.: | 545582,13 | 550457 | 550475 | 550494 | 550513 | 550532 | 550552 | 2750969 |
|  | Централизованное водоотведение | 431633,38 | 435863 | 435820 | 435776 | 435733 | 435689 | 435645 | 2177574 |
|  | Неканализованные объекты | 113948,75 | 114593 | 114655 | 114717 | 114780 | 114843 | 114906 | 573395 |

## 4. Предложения по строительству, реконструкции  и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Основными задачами перспективного развития систем водоотведения являются:

- обеспечение водонепроницаемыми выгребами на ближайшую перспективу всех объектов, расположенных в зонах перспективной санитарной охраны питьевых источников и водоохранных зонах р. Зюзелга;

- реконструкция канализационных сетей с заменой изношенных участков;

- изменение зон действия очистных сооружений, путём объединения 2 канализационных систем;

- дальнейшее строительство наружных сетей для подключения централизованной системе канализации для отвода хозяйственно-бытовых стоков вновь вводимых объектов;

- ликвидировать канализационные очистные сооружения №2;

- увеличение производительности канализационных очистных сооружений №1 путём установки дополнительного аэротенка;

- модернизация оборудования канализационной насосной станции №3, 4 (ул. Набережная).

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Контроль за качеством сточных вод осуществляется предприятием согласно графика, где определено место, периодичность отбора проб и определяемые показатели качества.

Предложенные мероприятия направлены на снижение вредного воздействия канализационных сточных вод на существующие водные объекты, грунтовые воды и грунт.

## 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

В рамках разработки схемы водоотведения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных работ по совершенствованию централизованных систем водоотведения, т.е проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на данной стадии не разработан, поэтому стоимость строительства и реконструкции объектов составляется по укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов.

## 6.1. Оценка необходимых инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих наружных сетей хоз-питьевой канализации

Приблизительная стоимость строительства новых участков самотечной сети хоз-питьевой канализации (трубы ПНД dy110) в связи со строительством новых зданий с учётом строительно-монтажных работ, разработки проектно-сметной и рабочей документации (ПСД – 20% от общей стоимости работ) и подготовки территории под строительство (ПТС – 15% от общей стоимости работ) представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Стоимость строительства новых участков самотечной сети хоз-питьевой канализации

| Вновь вводимый абонент | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- |
|  | Материал | СМР | ПСД | ПТС | Итого |
| Детский садик | 19040 | 17290 | 21798 | 14532 | 72660 |
| Жилой дом №1 по ул. Гагарина | 24480 | 22230 | 14372 | 10779 | 71862 |
| Жилой дом №2 по ул. Гагарина | 16320 | 14820 | 9582 | 7186 | 47908 |
| Жилой дом №3 в р-не Газовик | 21760 | 19760 | 12775 | 9582 | 63877 |
| Жилой дом №4 Южный район | 27200 | 24700 | 15969 | 11977 | 79846 |
| Жилой дом №5 Южный район | 29920 | 27170 | 17566 | 13175 | 87831 |
| Средняя школа Южный район | 27200 | 24700 | 15969 | 11977 | 79846 |
| Спортивный комплекс с плавательным бассейном V=250 м3 | 16320 | 14820 | 9582 | 7186 | 47908 |
| Итого | 182240 | 165490 | 117613 | 86394 | 551737 |

В соответствии с таблицей 6.1 затраты на строительство новых участков канализационной сети примерно составят 551,737 тыс. руб.

Расчёт стоимости реконструкции изношенных участков канализационной сети для Долгодеревенского сельского поселения представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Расчёт стоимости замены изношенных участков канализационной сети

| Место прокладки трубопровода | L по плану, м | Dу рекоменд., мм | Стоимость с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | СМР | Итого |
| ул. Советская | 500 | 300 | 575 | 376,15 | 951,15 |
| ул. Свердловская | 200 | 300 | 230 | 150,46 | 380,46 |
| Итого |  |  | 805 | 526,61 | 1331,61 |

Затраты на замену изношенных участков канализационной сети в 2014 году составят примерно 1331,61 тыс. руб. Во все последующие годы финансовая потребность на замену изношенных участков водопроводной сети принимается равной 100 тыс. руб.

## 6.2. Оценка необходимых инвестиций в модернизацию существующих канализационных насосных станций

В программу по модернизации существующих КНС включены следующие мероприятия:

- установка частотных преобразователей на насосные агрегаты;

- замена устаревших насосов на более эффективные.

Количество модернизируемых КНС – 2 шт.

Стоимость модернизации 1 КНС – 150 тыс. руб. с НДС.

## 6.3. Оценка необходимых инвестиций в реконструкции существующих очистных сооружений

В рамках мероприятия планируется ликвидация очистных сооружений №2 и увеличение производительности очистных сооружений №1 путём ввода в эксплуатацию дополнительного блока аэротенка.

Ориентировочная стоимость данного мероприятия с учётом строительно-монтажных и пуско-наладочных работ составит 2 млн. руб.

## 6.4. Распределение финансовых затрат

При оценке распределения финансовых затрат принят следующий порядок реализации мероприятий по строительным работам:

- Год начала реализации мероприятия связан с инвестициями в разработку ПИР и ПСД. Далее следует период работ, связанный с заказом оборудования и строительством.

- Принято, что срок поставки оборудования составляет 3 месяца, а все работы по монтажу будут выполнены в течение оставшегося периода текущего года.

- Год ввода в эксплуатацию связан с затратами на пуско-наладочные работы и прочие издержки.

- Работы по модернизации КНС будут проводиться по этапам: в 2018 году КНС №3, затем в 2019 году КНС №4.

- Затраты на реконструкцию очистных сооружений распределены на 4 года – с 2015 по 2018 гг.

Таким образом, динамика финансовых затрат при проведении работ по совершенствованию системы водоотведения Долгодеревенского сельского поселения в период с 2014 до 2024 гг. представлена в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию водоотведения ДСП в период до 2024 года

| Наименование мероприятия | Прогноз финансовых затрат на последующие годы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого |
| 1. Реконструкция существующих участков канализационной сети | 951,15 | 380,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2231,61 |
| 2. Строительство новых участков канализационной сети | 36,73 | 28 | 119,37 | 50 | 37 | 160,89 | 47,91 | 72,66 |  |  |  | 551,74 |
| 3. Модернизация существующих канализационных насосных станций |  |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  | 300,00 |
| 4. Реконструкция существующих очистных сооружений |  | 400 | 400 | 600 | 600 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| Итого | 987,88 | 808,01 | 619,37 | 749,50 | 887,13 | 410,89 | 147,91 | 172,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 5083,35 |

Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию системы водоотведения Долгодеревенского сельского поселения в период с 2014 по 2024 гг. представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 – Динамика финансовых затрат при выполнении работ по совершенствованию системы водоотведения ДСП

Таким образом, суммарные финансовые потребности для выполнения работ по совершенствованию системы водоотведения Долгодеревенского сельского поселения составят 5083,35 тыс. руб.